## ForecastReport
Vooruitzichten
[9 empty] | Collectie: | VREG
|  |  |  | 2021 Measured Consumption Maximum |  |  |  |  | Datum: | 23/06/2022
|  |  |  | Detail: Measured Consumption |  |  |  |  | Studie: | GD_STUDY_2022_001 VECTEUR P2022
[9 empty] | Omgeving: | Production
[9 empty] | Aangevraagd door: |  | Eddy Carnier
OPAL ID |  | Omschrijving | LD Type | Weerhouden cos phi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  | (r/i/m) |  | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW
AALNO015PP0 |  | AALST NOORD |  | 0.99923 | 44.2578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578 | 40.9578
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
AALNO015LGLA
AALNO015LD1 |  | AALST NOORD CALLEBAUT (+EG) | i | 0.94149 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856 | 9.3856
AALNO015LD2 |  | AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99892 | 34.8722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722 | 31.5722
2022 |  | Verandering van 5 MW (45965143 Röchling Gijzegem VZW AFN)
2022 |  | Overheveling van 4,15 MW naar AALST CAB. 2 (Overh. naar Aalst Cabine 2)
2022 |  | Overheveling van 4,15 MW naar AALST CAB. 3 (Overh. naar Aalst Cabine 3)
AALST015PP1 |  | AALST CAB. 1 - TEREOS STARCH SWEETENERS BELGIUM |  | 0.97557 | 29.3087 | 29.3087 | 30.3087 | 31.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AALST015LGLA
AALST015LD1 | * | TEREOS STARCH SWEETENERS BELGIUM AALST (+MEG) | i | 0.97557 | 29.3087 | 29.3087 | 30.3087 | 31.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 |  | Verandering van 1 MW (Aankondiging Klant)
2024 |  | Verandering van 1 MW (Aankondiging klant)
2025 |  | Overheveling van 100 % naar TEREOS STARCH SWEETENERS BELGIUM (Aankondingging KAM)
AALST015PP2 |  | AALST CAB. 2 |  | 0.99984 | 34.972 | 48.822 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
AALST015LGLB
AALST015LD2 |  | AALST CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99984 | 34.972 | 48.822 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122
2022 |  | Overheveling van 4,15 MW van AALST NOORD INTERGEM (Overh. naar Aalst Cabine 2)
2022 |  | Verandering van 9,7 MW (46844670 fase 1 Datacenter LCL Aalst)
2023 |  | Verandering van 5,3 MW (46844670 fase 2 Datacenter LCL Aalst)
AALST015PP3 |  | AALST CAB. 3 |  | 0.99934 | 22.6283 | 31.7783 | 31.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
AALST015LGLC
AALST015LD3 |  | AALST CAB. 3 (+PMEG) | r | 0.99934 | 22.6283 | 31.7783 | 31.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783 | 36.7783
2022 |  | Overheveling van 4,15 MW van AALST NOORD INTERGEM (Overh. naar Aalst Cabine 3)
2022 |  | Verandering van 5 MW (47230052 fase 1 stijging La Lorraine Erpe-Mere)
2024 |  | Verandering van 5 MW (47230052 fase 2 stijging La Lorraine Erpe-Mere)
AALTE012PP0 |  | AALTER TERLAKENSTRAAT |  | 0.99266 | 28.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541 | 32.7541
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
AALTE012LGLA
AALTE012LD1 |  | AALTER TERLAKENSTRAAT TFO 1 (IMEWO) (+PMEG) | r | 0.9982 | 14.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118 | 15.1118
2022 |  | Verandering van 1 MW (More and meat 47671135)
AALTE012LD3 |  | AALTER TERLAKENSTRAAT TFO 1 (CAMPINA) (+EG) | i | 0.94485 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576 | 7.0576
AALTE012LGLB
AALTE012LD2 |  | AALTER TERLAKENSTRAAT TFO 2 (IMEWO) (+PMEG) | r | 0.99962 | 7.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847 | 10.5847
2022 |  | Verandering van 1 MW (Laadpalen Total 47787716)
2022 |  | Verandering van 2 MW (Laadpalen Storm 48171892)
AARSC010PP1 |  | AARSCHOT CAB. 1 |  | 0.99971 | 27.8757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757 | 29.3757
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
AARSC010LGLA
AARSC010LD1 |  | AARSCHOT CAB. 1 DURACELL | i | 0.98481 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312
AARSC010LD2 |  | AARSCHOT FLUVIUS CAB. 1 REST (+PMEG) | r | 0.99869 | 24.5637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637 | 26.0637
2022 |  | Verandering van 1,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
AARSC010PP2 |  | AARSCHOT CAB. 2 |  | 0.99861 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
AARSC010LGLB
AARSC010LD3 |  | AARSCHOT FLUVIUS CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99861 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069 | 18.2069
AARTS015PP0 |  | AARTSELAAR |  | 0.99317 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
AARTS015LGLA
AARTS015LD1 |  | AARTSELAAR FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99317 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601 | 11.8601
ADEGE012PP0 |  | ADEGEM |  | 0.99762 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059 | 19.7059
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
ADEGE012LGLA
ADEGE012LD1 |  | ADEGEM TFO 1 (+PMEG) | r | 0.99383 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205
ADEGE012LGLB
ADEGE012LD2 |  | ADEGEM TFO 2 (+PMEG) | r | 0.99991 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009 | 8.5009
ALKEN010PP0 |  | ALKEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99971 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ALKEN010LGLA
ALKEN010LD1 |  | ALKEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99971 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696 | 23.696
BAASR015PP0 |  | BAASRODE |  | 0.99865 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456 | 50.6456
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BAASR015LGLA
BAASR015LD1 |  | BAASRODE IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99997 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234
BAASR015LD2 |  | BAASRODE INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99971 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909 | 42.9909
BAASR015LD3 |  | BAASRODE ONTEX | i | 0.95716 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312 | 5.3312
BAVEG012PP0 |  | BAVEGEM |  | 0.99843 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395 | 14.8395
Sn-1
BAVEG012LGLA
BAVEG012LD1 |  | BAVEGEM TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.98552 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248 | 7.6248
BAVEG012LGLB
BAVEG012LD2 |  | BAVEGEM TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99779 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147 | 7.2147
BEERN012PP0 |  | BEERNEM |  | 0.99531 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847 | 16.0847
|  | Sn-1 |  |  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
BEERN012LGLA
BEERN012LD1 |  | BEERNEM TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99698 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854 | 9.4854
BEERN012LGLB
BEERN012LD2 |  | BEERNEM TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99229 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993 | 6.5993
BEERS015PP1 |  | BEERSE CAB. A |  | 0.99919 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263 | 41.2263
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BEERS015LGLA
BEERS015LD1 |  | BEERSE CAB. A JANSEN PHARMA (+PMEG) | i | 0.98301 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279
BEERS015LD2 |  | BEERSE CAB. A IVEKA NETE (+PMEG) | r | 0.99987 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344 | 25.4344
BEERS015LD3 |  | BEERSE CAB. A WVEM (+PMEG) | r | 0.99954 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664
BEERS015PP2 |  | BEERSE CAB. B |  | 1 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678 | 54.5678
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BEERS015LGLB
BEERS015LD5 |  | BEERSE CAB. B METAL CHIMIE (+EG) | i | 0.97081 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544 | 20.8544
BEERS015LD6 |  | BEERSE CAB. B MERKSPLAS (+PMEG) | r | 0.99961 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758 | 16.6758
BEERS015LD7 |  | BEERSE CAB. B STER IVK | i | 0.98365 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1808
BEERS015LD8 |  | BEERSE CAB. B IVEKA | r | 0.95685 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568 | 13.8568
BERIN010PP0 |  | BERINGEN (KOERSEL) |  | 0.99823 | 38.9081 | 38.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081
|  | Sn-1 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
BERIN010LGLA
BERIN010LD1 |  | BERINGEN (KOERSEL) (+PMEG) | r | 0.99823 | 38.9081 | 38.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081 | 48.9081
2023 |  | Verandering van 10 MW (Tractiestation)
BERST011PP0 |  | BEERST |  | 0.99832 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BERST011LGLA
BERST011LD1 |  | BEERST - WVEM (+PMEG) | r | 0.99832 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683 | 25.3683
BILZE010PP0 |  | BILZEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99925 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BILZE010LGLA
BILZE010LD1 |  | BILZEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99925 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974 | 31.9974
BLAAR012PP0 |  | BLAARMEERSEN (STAD GENT) |  | 0.99973 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
BLAAR012LGLA
BLAAR012LD1 |  | BLAARMEERSEN (STAD GENT) TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99911 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711 | 5.8711
BLAAR012LGLB
BLAAR012LD2 |  | BLAARMEERSEN (STAD GENT) TFO 2 _ IMEWO (+PMEG) | r | 0.99994 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269 | 9.0269
BLANK011PP0 |  | BLANKENBERGE |  | 0.99962 | 19.7574 | 20.7574 | 22.7574 | 23.7574 | 24.7574 | 24.7574 | 24.7574 | 24.7574 | 24.7574 | 24.7574 | 24.7574
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
BLANK011LGLA
BLANK011LD1 |  | BLANKENBERGE TFO 1 IMEWO (+EG) | r | 0.99962 | 15.3707 | 16.3707 | 17.3707 | 18.3707 | 19.3707 | 19.3707 | 19.3707 | 19.3707 | 19.3707 | 19.3707 | 19.3707
2022 |  | Verandering van 1 MW (Appartementsgebouwen)
2023 |  | Verandering van 1 MW (Appartementsgebouwen)
2024 |  | Verandering van 1 MW (Appartementsgebouwen)
2025 |  | Verandering van 1 MW (Appartementsgebouwen)
BLANK011LGLB
BLANK011LD2 |  | BLANKENBERGE TFO 2 GASELWEST (+EG) | r | 0.99962 | 4.3867 | 4.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867 | 5.3867
2023 |  | Verandering van 1 MW (Uitbreiding stationsomgeving)
BLEEK012PP0 |  | BLEEKERIJ |  | 0.99948 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963 | 11.4963
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
BLEEK012LGLA
BLEEK012LD1 |  | BLEEKERIJ TFO 1 - IMEWO (+EG) | i | 0.99118 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075 | 4.9075
BLEEK012LGLB
BLEEK012LD2 |  | BLEEKERIJ TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | i | 0.99907 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888 | 6.5888
BORGL010PP0 |  | BORGLOON |  | 0.99909 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BORGL010LGLA
BORGL010LD1 |  | BORGLOON - (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99909 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409 | 20.6409
BORNM015PP0 |  | BORNEM |  | 0.99996 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962 | 46.9962
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BORNM015LGLA
BORNM015LD1 |  | BORNEM TFO 1 - SHULLMAN | i | 0.98987 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108
BORNM015LD3 |  | BORNEM TFO 1 - IVERLEK | m | 0.99956 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503 | 27.3503
BORNM015LGLB
BORNM015LD2 |  | BORNEM TFO 3 - PFIZER PUURS (+PMEG) | i | 0.98976 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | 7.828
BORNM015LD4 |  | BORNEM TFO 3 - IVERLEK (+PMEG) | i | 0.99401 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071 | 6.2071
BOTTE012PP0 |  | BOTTELARE |  | 0.99493 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873
|  | Sn-1 |  |  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
BOTTE012LGLA
BOTTE012LD1 |  | BOTTELARE TFO 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99493 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873 | 14.0873
BOTTE012LGLB
BOTTE012LD2 |  | BOTTELARE TFO 2 - IMEWO (+EG) | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUGG011PPT |  | BRUGGE WAGGELWATER TOT. |  | 0.99485 | 40.4538 | 40.4538 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932 | 54.3932
|  | Sn-1 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
BRUGG011LGLA
BRUGG011LD1 |  | BRUGGE WAGGELWATER CAB. 1 (36/11kV) (+PMEG) | r | 0.99916 | 19.6726 | 19.6726 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612
2023 |  | Overheveling van 1 MW naar BRUGGE WAGGELWATER CAB. 2 (150/11kV) (KABINE 1 NAAR KABINE 2)
2023 |  | Overheveling van 100 % van BRUGGE NOORD TFO 1 - IMEWO (BRUGGE NOOR NAAR BRUGGE WAGGELWATER KABINE 1 36/11kV)
2023 |  | Overheveling van 100 % van BRUGGE NOORD TFO 2 - IMEWO (BRUGGE NOOR NAAR BRUGGE WAGGELWATER KABINE 1 36/11kV)
BRUGG011LGLB
BRUGG011LD2 |  | BRUGGE WAGGELWATER CAB. 2 (150/11kV) (+PMEG) | r | 0.9875 | 20.7812 | 20.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812 | 21.7812
2023 |  | Overheveling van 1 MW van BRUGGE WAGGELWATER CAB. 1 (36/11kV) (KABINE 1 NAAR KABINE 2)
BRUNO011PP0 |  | BRUGGE NOORD |  | 0.99987 | 13.9394 | 13.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
BRUNO011LGLA
BRUNO011LD1 |  | BRUGGE NOORD TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99363 | 5.9162 | 5.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 |  | Overheveling van 100 % naar BRUGGE WAGGELWATER CAB. 1 (36/11kV) (BRUGGE NOOR NAAR BRUGGE WAGGELWATER KABINE 1 36/11kV)
BRUNO011LGLB
BRUNO011LD2 |  | BRUGGE NOORD TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99846 | 8.0232 | 8.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 |  | Overheveling van 100 % naar BRUGGE WAGGELWATER CAB. 1 (36/11kV) (BRUGGE NOOR NAAR BRUGGE WAGGELWATER KABINE 1 36/11kV)
BRUNY011PP1 |  | BRUGGE NIJVERHEIDSTRAAT CAB. 1 |  | 0.99935 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
BRUNY011LGLA
BRUNY011LD1 |  | BRUGGE NIJVERHEIDSTRAAT CAB. 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99935 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101 | 26.6101
BRUNY011PP2 |  | BRUGGE NIJVERHEIDSTRAAT CAB. 2 |  | 0.99986 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
BRUNY011LGLB
BRUNY011LD2 |  | BRUGGE NIJVERHEIDSTRAAT CAB. 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99986 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109 | 14.2109
BRUST010PP0 |  | BRUSTEM |  | 0.99188 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BRUST010LGLA
BRUST010LD1 |  | BRUSTEM (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99188 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641 | 25.3641
BRUZU011PP1 |  | BRUGGE ZUID CAB. 1 |  | 0.99978 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
BRUZU011LGLA
BRUZU011LD1 |  | BRUGGE ZUID CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.99978 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834 | 26.834
BRUZU011PP2 |  | BRUGGE ZUID CAB. 2 |  | 0.9982 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
BRUZU011LGLB
BRUZU011LD2 |  | BRUGGE ZUID CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.9982 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746 | 13.9746
BUIZI015PP1 |  | BUIZINGEN RAIL 2 |  | 0.99764 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337 | 30.0337
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BUIZI015LGLA
BUIZI015LD1 |  | BUIZINGEN INFRABEL | i | 0.99013 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721 | 8.0721
BUIZI015LD2 |  | BUIZINGEN COLRUYT (+PMEG) | i | 0.98853 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4684
BUIZI015LD4 |  | BUIZINGEN KRAFT - SUCHARD - EDV | i | 0.97245 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704 | 3.2704
BUIZI015LD5 |  | BUIZINGEN IVERLEK REST RAIL 2 (+PMEG) | r | 0.99606 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228 | 11.2228
BUIZI015PP2 |  | BUIZINGEN RAIL 8 |  | 0.99228 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537 | 38.1537
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BUIZI015LGLB
BUIZI015LD3 |  | BUIZINGEN FRAXICOR (+MEG) | i | 0.99996 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805
BUIZI015LD6 |  | BUIZINGEN IVERLEK RAIL 8 (+PMEG) | r | 0.99198 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732 | 37.3732
BURCH015PP0 |  | BURCHT |  | 0.99713 | 44.6951 | 49.6951 | 54.6951 | 59.6951 | 64.6951 | 64.6951 | 64.6951 | 64.6951 | 64.6951 | 64.6951 | 64.6951
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BURCH015LGLA
BURCH015LD1 |  | BURCHT FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99575 | 29.8984 | 34.8984 | 39.8984 | 44.8984 | 49.8984 | 49.8984 | 49.8984 | 49.8984 | 49.8984 | 49.8984 | 49.8984
2022 |  | Overheveling van 5 MW naar DAMPLEIN FLUVIUS ANTWERPEN (Ontwikkeling LO-RO)
2022 |  | Verandering van 5 MW (Ontwikkeling LO-RO)
2022 |  | Verandering van 5 MW (Ontwikkeling LO-RO)
2023 |  | Verandering van 5 MW (Ontwikkeling LO-RO)
2024 |  | Verandering van 5 MW (Ontwikkeling LO-RO)
2025 |  | Verandering van 5 MW (Ontwikkeling LO-RO)
BURCH015LD2 |  | BURCHT INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99911 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967 | 14.7967
BVERW015PP0 |  | BEVEREN-WAAS 15KV |  | 0.98752 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943 | 42.4943
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BVERW015LGLA
BVERW015LD1 |  | BEVEREN-WAAS 15KV TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99396 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802 | 23.802
BVERW015LGLB
BVERW015LD2 |  | BEVEREN-WAAS 15KV TFO 2A - INTERGEM (+PMEG) | r | 0.97624 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922 | 18.6922
BVERW030PP0 |  | BEVEREN-WAAS 30KV |  | 0.86277 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BVERW030LGLA
BVERW030LD1 |  | BEVEREN-WAAS 30KV (+PMEG) | i | 0.86277 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111 | 4.6111
BVREN015PP1 |  | BEVEREN CAB. 1 |  | 0.99894 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159 | 17.0159
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BVREN015LGLA
BVREN015LD1 |  | BEVEREN CAB. 1 GASELWEST | r | 0.035106 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665 | 0.006665
BVREN015LD2 |  | BEVEREN CAB. 1 WVEM (+PMEG) | r | 0.99837 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092 | 17.0092
BVREN015PP2 |  | BEVEREN CAB. 2 |  | 0.99937 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BVREN015LGLB
BVREN015LD3 |  | BEVEREN CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99937 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704 | 34.7704
BWTON015PP1 |  | BAS WARNETON CAB. 1 (70/15kV) |  | 0.93133 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BWTON015LGLA
BWTON015LD3 |  | BAS WARNETON - BAULIEU (ORES) | i | 0.99066 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832 | 4.8832
BWTON015LD4 |  | BAS WARNETON - CLAREBOUT NIEUWKERKE (GASELWEST) | i | 0.95335 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928 | 10.2928
BWTON015LD5 |  | BAS WARNETON - GASELWEST + ORES (+EG) | i | -0.018098 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036
BWTON015PP2 |  | BAS WARNETON CAB. 2 (150/15kV) |  | 0.9854 | 41.8061 | 41.8061 | 41.8061 | 41.8061 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709
|  | Sn-1 |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BWTON015LGLB
BWTON015LD1 |  | BAS WARNETON - ORES + GASELWEST (+CLAREBOUT WAASTEN) (+PMEG) | i | 0.9854 | 41.8061 | 41.8061 | 41.8061 | 41.8061 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709 | 48.1709
2025 |  | Overheveling van 100 % van WIJTSCHATE - GASELWEST (OVERH. NAAR BAS WARNETON KAB.2)
CLANG012PP1 |  | LANGERBRUGGE CAB. 1 |  | 0.99446 | 20.2399 | 21.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
CLANG012LGLA
CLANG012LD1 |  | LANGERBRUGGE CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | m | 0.99446 | 20.2399 | 21.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399 | 39.2399
2022 |  | Verandering van 1 MW (Groei Kluizendok)
2023 |  | Verandering van 18 MW (47864112 Green Create)
CLANG012PP2 |  | LANGERBRUGGE CAB. 2 |  | 0.97531 | 24.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703 | 25.8703
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
CLANG012LGLB
CLANG012LD3 |  | LANGERBRUGGE CAB. 2 KRONOS (+MEG) | i | 0.97631 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.402
CLANG012LD4 |  | LANGERBRUGGE CAB. 2 ALGIST BRUGGEMAN (+MEG) | i | 0.9719 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314 | 6.1314
CLANG012LD5 |  | LANGERBRUGGE CAB. 2 IMEWO REST (+PMEG) | r | 0.97643 | 12.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369 | 13.3369
2022 |  | Verandering van 1 MW (Ghent Renewbels 47990082)
2022 |  | Verandering van 3 MW (MG Real EState AFN 46293016)
2022 |  | Overheveling van 3 MW naar ERTVELDE TFO 1 - IMEWO (verschakeling Real Estate)
DAMPL015PP0 |  | DAMPLEIN |  | 1 | 44.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
DAMPL015LGLA
DAMPL015LD1 |  | DAMPLEIN FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | r | 1 | 44.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768 | 49.5768
2022 |  | Overheveling van 5 MW van BURCHT FLUVIUS ANTWERPEN (Ontwikkeling LO-RO)
DEHAA011PP0 |  | DE HAAN |  | 0.99764 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178 | 12.2178
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
DEHAA011LGLA
DEHAA011LD1 |  | DE HAAN TFO 1 GASELWEST (+EG) | r | 0.99764 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265 | 8.9265
DEHAA011LGLB
DEHAA011LD2 |  | DE HAAN TFO 2 IMEWO (+EG) | r | 0.99765 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2913
DEINZ010PP0 |  | DEINZE |  | 0.99508 | 57.1107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107 | 64.9107
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
DEINZ010LGLA
DEINZ010LD1 |  | INFRABEL DEINZE (+EG) | i | 0.98144 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896
DEINZ010LD2 |  | DEINZE FLUVIUS TFO 1 (+PMEG) | m | 0.99762 | 31.1527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527 | 38.9527
2022 |  | Verandering van 1,5 MW (nieuw voetbalstadium+app)
2022 |  | Verandering van 6,3 MW (Tomato Masters 47679906)
DEINZ010LGLB
DEINZ010LD4 |  | DEINZE FLUVIUS TFO 2 | i | 0.99179 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684 | 23.1684
DESGM010PPT |  | DESSELGEM TOT. |  | 0.99561 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144 | 28.7144
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DESGM010LGLA
DESGM010LD1 |  | DESSELGEM CAB. 1 (+PMEG) | m | 0.22163 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008
DESGM010LGLB
DESGM010LD2 |  | DESSELGEM CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99589 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943 | 28.6943
DESTE012PP1 |  | DESTELDONK CAB. 1 |  | 0.97866 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
DESTE012LGLA
DESTE012LD1 |  | DESTELDONK CAB. 1 (+PMEG) | i | 0.97866 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546 | 19.5546
DESTE012PP2 |  | DESTELDONK CAB. 2 |  | 0.98831 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
DESTE012LGLB
DESTE012LD2 |  | DESTELDONK CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.98831 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056 | 12.0056
DIEST010PP0 |  | DIEST |  | 0.99994 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237 | 38.1237
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DIEST010LGLA
DIEST010LD1 |  | DIEST IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99984 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821 | 12.9821
DIEST010LD2 |  | DIEST PBE (+PMEG) | r | 0.99997 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416 | 25.1416
DROGE011PP1 |  | DROGENBOS 11 kV CAB. 1 |  | 0.99506 | 29.7913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
DROGE011LGLA
DROGE011LD1 |  | DROGENBOS 11 kV CAB. 1 EDC SIBELGA (+EG) | m | 0.99808 | 29.7913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913 | 33.5913
2022 |  | Verandering van 0,8 MW (Cantillana - 47654080)
2022 |  | Verandering van 3 MW (AB-Inbev - 47985475)
DROGE011PP2 |  | DROGENBOS 11 kV CAB. 2 |  | 0.99975 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362 | 27.8362
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
DROGE011LGLB
DROGE011LD2 |  | DROGENBOS 11 kV CAB. 2 IVLK (+PMEG) | r | 0.99999 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722 | 25.3722
DROGE011LD3 |  | DROGENBOS 11 kV CAB. 2 UCB | i | 0.99324 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464
DRONG012PP0 |  | DRONGEN |  | 0.99975 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858 | 15.3858
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
DRONG012LGLA
DRONG012LD1 |  | DRONGEN TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.9976 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382 | 9.8382
DRONG012LGLB
DRONG012LD2 |  | DRONGEN TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99812 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476
DTBER012PP0 |  | DESTELBERGEN |  | 0.99998 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718 | 15.3718
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
DTBER012LGLA
DTBER012LD1 |  | DESTELBERGEN TFO 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99921 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907
DTBER012LGLB
DTBER012LD2 |  | DESTELBERGEN TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99703 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811 | 5.9811
DUFFE015PP0 |  | DUFFEL |  | 0.9962 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DUFFE015LGLA
DUFFE015LD1 |  | DUFFEL FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.9962 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541 | 27.3541
DUINB011PP1 |  | DUINBERGEN CAB. 1 |  | 0.99608 | 14.083 | 16.083 | 19.083 | 19.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
DUINB011LGLA
DUINB011LD1 |  | DUINBERGEN TFO 3 (+PMEG) | r | 0.99608 | 14.083 | 16.083 | 19.083 | 19.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083
2022 |  | Overheveling van 5 MW naar KNOKKE HEIST CAB. 2 - IMEWO (Golf Knokke)
2022 |  | Verandering van 10 MW (Ghelamco Golf Knokke, KLAK enkel op werfkabine)
2022 |  | Verandering van 2 MW (poolwave 2 x 1 MW)
2022 |  | Overheveling van 5 MW naar KNOKKE HEIST CAB. 2 - IMEWO (Infrabel)
2023 |  | Verandering van 3 MW (3 torengebouwen thv brandweer (in studie infra))
2025 |  | Overheveling van 10 MW naar DUINBERGEN TFO 4 (Golf)
2025 |  | Overheveling van 3 MW van DUINBERGEN TFO 4 (F. pinksterbloem)
DUINB011PP2 |  | DUINBERGEN CAB. 2 |  | 0.99996 | 10.0911 | 10.0911 | 10.0911 | 10.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
DUINB011LGLB
DUINB011LD2 |  | DUINBERGEN TFO 4 (+EG) | r | 0.99996 | 10.0911 | 10.0911 | 10.0911 | 10.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911 | 17.0911
2025 |  | Overheveling van 10 MW van DUINBERGEN TFO 3 (Golf)
2025 |  | Overheveling van 3 MW naar DUINBERGEN TFO 3 (F. pinksterbloem)
DUNAN011PP0 |  | DUNANT (CIMETIERE) |  | 0.99722 | 31.078 | 31.078 | 31.078 | 33.478 | 33.478 | 33.478 | 33.478 | 33.478 | 33.478 | 33.478 | 33.478
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
DUNAN011LGLA
DUNAN011LD1 |  | DUNANT SIBELGA (CIMETIERE) (+EG) | r | 0.99722 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69
2024 |  | Verandering van 2,4 MW (Demande de raccordement du nouveau bâtiment RTBF sur le site Reyers - Mediapark)
DUNAN011LD2 |  | DUNANT IVERLEK (+EG) | r | 0.99722 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.788
EEKLN012PP0 |  | EEKLO NOORD 12KV |  | 0.99616 | 14.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362 | 16.0362
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
EEKLN012LGLA
EEKLN012LD1 |  | EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (+PMEG) | r | 0.99798 | 14.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351 | 16.0351
2022 |  | Verandering van 2 MW (Ferry Cars 48134638)
EEKLN012LGLB
EEKLN012LD2 |  | EEKLO NOORD 12KV - TFO 6 (+MEG) | r | 0.0031756 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083 | 0.001083
EEKLN036PP0 |  | EEKLO NOORD 36KV |  | 0.033962 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107
|  | Sn-1 |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
EEKLN036LGLA
EEKLN036LD1 |  | EEKLO NOORD 36KV - TFO 3 (+PMEG) | i | 0.067452 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107
EEKLY012PP1 |  | EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 1 |  | 0.98873 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
EEKLY012LGLA
EEKLY012LD1 |  | EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.98873 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881
EEKLY012PP2 |  | EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 2 |  | 0.98636 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
EEKLY012LGLB
EEKLY012LD2 |  | EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.98636 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326
EEKLZ012PP0 |  | EEKLO ZUIDMOERSTRAAT |  | 1 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575 | 12.6575
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
EEKLZ012LGLA
EEKLZ012LD1 |  | EEKLO ZUIDMOERSTRAAT TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.9999 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986 | 8.8986
EEKLZ012LGLB
EEKLZ012LD2 |  | EEKLO ZUIDMOERSTRAAT TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99927 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589 | 3.7589
EISDI010PP0 |  | EISDEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99973 | 37.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
EISDI010LGLA
EISDI010LD1 |  | EISDEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99973 | 37.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912 | 46.912
2022 |  | Verandering van 5 MW (Nieuwe aansluiting Golfkarton Soenen)
2022 |  | Verandering van 4 MW (Nieuwe aansluiting B4Plastics)
EIZER011PP0 |  | EIZERINGEN |  | 0.99794 | 32.2592 | 32.2592 | 32.2592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592
|  | Sn-1 |  |  | 41 | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
EIZER011LGLA
EIZER011LD1 |  | EIZERINGEN - IVERLEK (+EG) | r | 0.99794 | 32.2592 | 32.2592 | 32.2592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592 | 55.0592
2024 |  | Verandering van 15,8 MW (47091421 fase 2 stijging Datacenter Redevco Ternat)
2024 |  | Overheveling van 7 MW van ESSENE IVERLEK (47091421 fase 2 Datacenter Redevco Ternat)
EKERE015PP0 |  | EKEREN |  | 0.99368 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432
|  | Sn-1 |  |  | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
EKERE015LGLA
EKERE015LD3 |  | EKEREN FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99302 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432 | 51.5432
ERTVE012PP0 |  | ERTVELDE |  | 0.99561 | 17.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248 | 20.0248
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
ERTVE012LGLA
ERTVE012LD1 |  | ERTVELDE TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99778 | 9.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213 | 12.8213
2022 |  | Overheveling van 3 MW van LANGERBRUGGE CAB. 2 IMEWO REST (verschakeling Real Estate)
ERTVE012LGLB
ERTVE012LD3 |  | ERTVELDE TFO 1 - CEM (+EG) | i | 0.95429 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035 | 7.2035
ESPIN011PP0 |  | ESPINETTE |  | 0.99672 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321 | 19.4321
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ESPIN011LGLA
ESPIN011LD1 |  | ESPINETTE SIBELGA (+EG) | r | 0.99672 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296 | 4.2296
ESPIN011LD2 |  | ESPINETTE IVERLEK (+EG) | r | 0.99672 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025 | 15.2025
ESSNE015PP0 |  | ESSENE |  | 0.99631 | 32.059 | 39.059 | 39.059 | 44.559 | 44.559 | 44.559 | 44.559 | 44.559 | 44.559 | 44.559 | 44.559
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ESSNE015LGLA
ESSNE015LD1 |  | ESSENE IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99317 | 15.8237 | 22.8237 | 22.8237 | 28.3237 | 28.3237 | 28.3237 | 28.3237 | 28.3237 | 28.3237 | 28.3237 | 28.3237
2022 |  | Verandering van 7 MW (47047003 fase 1 Datacenter Redevco Ternat)
2024 |  | Verandering van 12,5 MW (47374715 Datacenter Microsoft Ternat)
2024 |  | Overheveling van 7 MW naar EIZERINGEN - IVERLEK (47091421 fase 2 Datacenter Redevco Ternat)
ESSNE015LD2 |  | ESSENE INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99846 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354 | 16.2354
GASTH010PP1 |  | GASTHUISBERG CAB. 1 (TFO 1) |  | 0.99979 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
GASTH010LGLA
GASTH010LD3 |  | GASTHUISBERG IVERLEK CAB. 1 (+PMEG) | m | 0.99979 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169 | 17.9169
GASTH010PP2 |  | GASTHUISBERG CAB. 2 (TFO 3B) |  | 1 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808 | 18.1808
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
GASTH010LGLB
GASTH010LD1 |  | GASTHUISBERG U.Z. (+EG) | i | 0.99929 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288
GASTH010LD2 |  | GASTHUISBERG IVERLEK REST CAB. 2 (+EG) | r | 0.99745 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928 | 5.8928
GAVER010PP0 |  | GAVERE |  | 0.99836 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
GAVER010LGLA
GAVER010LD1 |  | GAVERE - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99836 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039 | 23.5039
GEEL 015PP1 |  | GEEL - OEVEL CAB. 1 |  | 0.99304 | 8.3779 | 8.3779 | 8.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
GEEL 015LGLA
GEEL 015LD1 |  | GEEL - OEVEL CAB. 1 - IVEKA (+PMEG) | m | 0.99304 | 8.3779 | 8.3779 | 8.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 |  | Overheveling van 100 % naar MEERHOUT 15kV - IVEKA (Project Geel-Oevel, Heze en Meerhout)
GEEL 015PP2 |  | GEEL - OEVEL CAB. 2 |  | 0.99962 | 28.4458 | 28.4458 | 28.4458 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
GEEL 015LGLB
GEEL 015LD2 |  | GEEL - OEVEL CAB. 2 DAF | i | 0.98058 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 |  | Overheveling van 50 % naar HEZE IVEKA REST TFO 1 (Totaal Overh. naar HEZE)
2024 |  | Overheveling van 100 % naar HEZE IVEKA REST TFO 2 (Totaal Overh. naar HEZE)
GEEL 015LD3 |  | GEEL - OEVEL CAB. 2 IVEKA (+PMEG) | m | 0.99946 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538 | 21.0538
GERDB015PP0 |  | GERAARDSBERGEN |  | 0.99081 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
GERDB015LGLA
GERDB015LD1 |  | GERAARDSBERGEN - INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99081 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744 | 32.744
GERDI010PP1 |  | GERDINGEN OS 1 (INTER-ENERGA) |  | 0.99337 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GERDI010LGLA
GERDI010LD1 |  | GERDINGEN CAB. 1 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99337 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159 | 19.159
GERDI010PP2 |  | GERDINGEN OS 2 (INTER-ENERGA) |  | 0.98935 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GERDI010LGLB
GERDI010LD2 |  | GERDINGEN CAB. 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.98935 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11
GISTE011PP0 |  | GISTEL |  | 0.9897 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781 | 19.4781
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GISTE011LGLA
GISTE011LD1 |  | GISTEL TFO 1 - WVEM (+PMEG) | r | 0.99833 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58
GISTE011LGLB
GISTE011LD2 |  | GISTEL TFO 2 - WVEM (+PMEG) | r | 0.97063 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981 | 8.8981
GODSH010PP1 |  | GODSHEIDE OS1 (INTER-ENERGA) |  | 0.99814 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
GODSH010LGLA
GODSH010LD1 |  | GODSHEIDE TFO 4 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99814 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092 | 32.0092
GODSH010PP2 |  | GODSHEIDE OS2 (INTER-ENERGA) |  | 0.9989 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
GODSH010LGLB
GODSH010LD2 |  | GODSHEIDE TFO 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.9989 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664 | 22.664
GRIMB011PP0 |  | GRIMBERGEN |  | 0.99891 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
GRIMB011LGLA
GRIMB011LD1 |  | GRIMBERGEN - SIBELGAS (+PMEG) | r | 0.99891 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774 | 35.2774
GULHE010PP0 |  | GULLEGEM HEULESTRAAT (WVEM) |  | 0.99915 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008
|  | Sn-1 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
GULHE010LGLA
GULHE010LD1 |  | GULLEGEM HEULESTRAAT TFO 1+2 (WVEM) (+EG) | r | 0.99915 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008 | 4.9008
GULIN010PP0 |  | GULLEGEM INDUSTRIEL. (WVEM) |  | 0.98247 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GULIN010LGLA
GULIN010LD1 |  | GULLEGEM INDUSTRIEL. TFO 1+2 (WVEM) (+PMEG) | i | 0.98247 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473 | 18.2473
HALEN010PP0 |  | HALEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99903 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137 | 32.2137
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HALEN010LGLA
HALEN010LD1 |  | HALEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 1 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057 | 25.4057
HALEN010LD2 |  | HALEN (PBE) (+PMEG) | i | 0.97941 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808
HAM 012PP3 |  | HAM TFO 3 |  | 0.99776 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
HAM 012LGLA
HAM 012LD1 |  | HAM TFO 3 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99776 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059 | 39.7059
HAM 012PP4 |  | HAM TFO 4 |  | 0.99946 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
HAM 012LGLB
HAM 012LD2 |  | HAM TFO 4 (+PMEG) | r | 0.99946 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456 | 15.7456
HAMME010PP0 |  | HAMME |  | 0.99967 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
HAMME010LGLA
HAMME010LD1 |  | HAMME TFO 1A+B - INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99967 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547 | 20.2547
HAREL010PP0 |  | HARELBEKE |  | 0.99925 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742
|  | Sn-1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
HAREL010LGLA
HAREL010LD1 |  | HARELBEKE - WVEM (+PMEG) | r | 0.99925 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742 | 16.5742
HARYD011PP0 |  | HARENHEIDE |  | 0.98871 | 30.1998 | 34.5998 | 42.5998 | 45.9148 | 45.9148 | 48.3148 | 48.3148 | 48.3148 | 48.3148 | 48.3148 | 48.3148
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
HARYD011LGLB
HARYD011LD3 |  | HARENHEIDE - SIBELGA (HAREN) (+EG) | r | 0.98871 | 12.7038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038
2022 |  | Verandering van 4 MW (Nieuwe gevangenis Witloofstraat)
2022 |  | Verandering van 1 MW (Implantation d'une cabine réseau)
2022 |  | Verandering van 0,1 MW (TOYOTA)
2022 |  | Verandering van 1 MW (Aanvraag nieuwe klantcabine Plastic Omnium)
2022 |  | Verandering van 2 MW (Nouveau site NATO)
HARYD011LD4 |  | HARENHEIDE - IVERLEK (+EG) | r | 0.98871 | 0.96 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -5.14
2022 |  | Overheveling van 6,1 MW naar ZAVENTEM CAB. 1 IVERLEK (LCL Diegem)
HARYD011LD5 |  | HARENHEIDE - SIBELGAS (+EG) | r | 0.98871 | 16.536 | 18.936 | 26.936 | 30.251 | 30.251 | 32.651 | 32.651 | 32.651 | 32.651 | 32.651 | 32.651
2022 |  | Verandering van 2,4 MW (Project Hermeslaan)
2023 |  | Verandering van 4 MW (Project Hermeslaan)
2023 |  | Verandering van 2 MW (De Lijn)
2023 |  | Verandering van 2 MW (De Lijn)
2024 |  | Verandering van 3,315 MW (Project Hermeslaan)
2026 |  | Verandering van 2,4 MW (Project Hermeslaan)
HAVE7015PP0 |  | ZEVENDE HAVENDOK |  | 0.99569 | 59.1366 | 60.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366 | 85.3366
|  | Sn-1 |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
HAVE7015LGLA
HAVE7015LD1 |  | ZEVENDE HAVENDOK TFO 1 + TFO 3 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99998 | 51.7964 | 52.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964 | 77.9964
2022 |  | Verandering van 1,2 MW (HTC Colombus, afname; KCE 12159)
2023 |  | Verandering van 25 MW (NextGen)
HAVE7015LGLB
HAVE7015LD2 |  | ZEVENDE HAVENDOK TFO 2 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.78476 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402 | 7.3402
HECHT010PP0 |  | HECHTEL (INTER-ENERGA) |  | 0.9914 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
HECHT010LGLA
HECHT010LD1 |  | HECHTEL (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.9914 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943 | 19.943
HEIMO010PP0 |  | HEIMOLEN |  | 1 | 29.1643 | 29.1643 | 29.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
HEIMO010LGLA
HEIMO010LD1 |  | HEIMOLEN - INTERGEM (+PMEG) | r | 1 | 29.1643 | 29.1643 | 29.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643 | 34.1643
2024 |  | Verandering van 5 MW (AZ-Nikolaas)
HEIST010PP1 |  | HEIST O/D BERG CAB. 1 |  | 0.99933 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HEIST010LGLA
HEIST010LD1 |  | HEIST O/D BERG CAB. 1 - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99933 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158 | 38.3158
HEIST010PP2 |  | HEIST O/D BERG CAB. 2 |  | 0.9997 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251 | 27.3251
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HEIST010LGLB
HEIST010LD2 |  | HEIST O/D BERG CAB. 2 SAUTRAC | i | 0.99133 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224
HEIST010LD3 |  | HEIST O/D BERG CAB. 2 REST (+PMEG) | r | 0.99859 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011 | 23.1011
HEOUT015PP1 |  | HERENTHOUT CAB. 1 |  | 0.99588 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446 | 40.4446
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
HEOUT015LGLA
HEOUT015LD1 |  | HERENTHOUT TFO 1 - IVEKA (+PMEG) | r | 0.99794 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307 | 34.307
HEOUT015LD4 |  | HERENTHOUT GENERAL BISCUIT | i | 0.9435 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592 | 4.592
HEOUT015LD5 |  | HERENTHOUT INFRABEL | i | 0.99624 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456 | 1.5456
HEOUT015PP2 |  | HERENTHOUT CAB. 2 |  | 0.99125 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
HEOUT015LGLB
HEOUT015LD2 |  | HERENTHOUT CAB. 2 | r | 0.99125 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124 | 8.7124
HERDE010PP0 |  | HERDEREN (RIEMST) |  | 0.99941 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HERDE010LGLA
HERDE010LD1 |  | HERDEREN (RIEMST) - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.99941 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631 | 26.6631
HEREN015PP0 |  | HERENTALS |  | 0.99367 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842
|  | Sn-1 |  |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
HEREN015LGLA
HEREN015LD1 |  | HERENTALS - IVEKA (+PMEG) | r | 0.99367 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842 | 25.3842
HERFE010PP0 |  | HERFELINGEN |  | 0.99656 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439
|  | Sn-1 |  |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6
HERFE010LGLA
HERFE010LD1 |  | HERFELINGEN - PBE (+PMEG) | r | 0.99656 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439 | 20.4439
HEULE010PP0 |  | HEULE |  | 0.99728 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HEULE010LGLA
HEULE010LD1 |  | HEULE - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99728 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866 | 29.7866
HEVRL010PP0 |  | HEVERLEE |  | 0.99947 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111 | 54.0111
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
HEVRL010LGLA
HEVRL010LD1 |  | HEVERLEE TFO1+3 IVERLEK (+PMEG) | i | 0.99846 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192 | 24.9192
HEVRL010LD2 |  | HEVERLEE PBE | i | 0.99947 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878 | 4.9878
HEVRL010LGLB
HEVRL010LD3 |  | HEVERLEE IMEC (+EG) | i | 0.98816 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
HEVRL010LD4 |  | HEVERLEE TFO4 IVERLEK (+EG) | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEVRL010LD5 |  | HEVERLEE TERUMO | i | 0.98621 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384
HEVRL010LD6 |  | HEVERLEE KUL (+EG) | i | 0.99837 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12
HEZE 015PP1 |  | HEZE CAB. 1 |  | 0.99999 | 44.584 | 44.584 | 44.584 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HEZE 015LGLA
HEZE 015LD2 |  | HEZE IVEKA REST TFO 1 (+PMEG) | r | 0.99971 | 39.2696 | 39.2696 | 39.2696 | 42.9656 | 42.9656 | 42.9656 | 42.9656 | 42.9656 | 42.9656 | 42.9656 | 42.9656
2024 |  | Overheveling van 50 % van GEEL - OEVEL CAB. 2 DAF (Totaal Overh. naar HEZE)
HEZE 015LD4 |  | HEZE KANEKA (+PMEG) | i | 0.98944 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144 | 5.3144
HEZE 015PP2 |  | HEZE CAB. 2 |  | 0.99849 | 29.3707 | 29.3707 | 29.3707 | 33.0667 | 33.0667 | 33.0667 | 33.0667 | 33.0667 | 33.0667 | 33.0667 | 33.0667
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HEZE 015LGLB
HEZE 015LD3 |  | HEZE JANSSEN PHARMA | i | 0.97576 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7936
HEZE 015LD5 |  | HEZE IVEKA REST TFO 2 (+PMEG) | m | 0.99785 | 24.5771 | 24.5771 | 24.5771 | 28.2731 | 28.2731 | 28.2731 | 28.2731 | 28.2731 | 28.2731 | 28.2731 | 28.2731
2024 |  | Overheveling van 100 % van GEEL - OEVEL CAB. 2 DAF (Totaal Overh. naar HEZE)
HOBOK015PP0 |  | HOBOKEN |  | 0.99904 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HOBOK015LGLA
HOBOK015LD4 |  | HOBOKEN FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99904 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643 | 19.1643
HOEIL011PP0 |  | HOEILAART |  | 0.99805 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
HOEIL011LGLA
HOEIL011LD1 |  | HOEILAART - IVERLEK (+EG) | r | 0.99805 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947 | 14.5947
HOOGS015PP0 |  | HOOGSTRATEN |  | 0.99981 | 43.886 | 48.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886
|  | Sn-1 |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
HOOGS015LGLA
HOOGS015LD1 |  | HOOGSTRATEN - IVEKA (+PMEG) | r | 0.99981 | 43.886 | 48.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886 | 51.886
2022 |  | Verandering van 5 MW (46254536 WKK Meer Fresh HOOGSTRATEN)
2023 |  | Verandering van 3 MW (48250222 DCB Energy BV)
HOOGS036PP0 |  | HOOGSTRATEN 36 kV HUB |  | 0.78485 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOOGS036LGLA
HOOGS036LD1 |  | HOOGSTRATEN 36kV IVEKA (+PMEG) | i | 0.7844 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742 | 10.5742
HOUTH010PP0 |  | HOUTHALEN |  | 0.99671 | 28.6845 | 28.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HOUTH010LGLA
HOUTH010LD1 |  | HOUTHALEN - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.99671 | 28.6845 | 28.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845 | 38.6845
2023 |  | Verandering van 10 MW (Tractiestation)
HULDN011PP0 |  | HULDENBERG |  | 0.99353 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405
|  | Sn-1 |  |  | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
HULDN011LGLA
HULDN011LD1 |  | HULDENBERG - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99353 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405 | 22.9405
IEPER015PP0 |  | IEPER |  | 0.98933 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779 | 22.0779
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
IEPER015LGLA
IEPER015LD1 |  | INFRABEL IEPER | i | 0.98949 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528 | 2.4528
IEPER015LD2 |  | IEPER GASELWEST (+EG) | m | 0.9835 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251 | 19.6251
IEPNO015PP0 |  | IEPER NOORD |  | 0.97322 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305 | 56.2305
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
IEPNO015LGLA
IEPNO015LD1 |  | IEPER NOORD PROTEIN ''SOLAE BELGIUM'' (+MEG) | i | 0.9231 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805
IEPNO015LD2 |  | IEPER NOORD BELGO MILK (+MEG) | i | 0.95789 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688 | 8.6688
IEPNO015LD3 |  | IEPER NOORD PICANOL | i | 0.97704 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904 | 7.1904
IEPNO015LD4 |  | IEPER NOORD DEJAEGHERE (+MEG) | i | 0.94718 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449 | 7.1449
IEPNO015LD5 |  | IEPER NOORD GASELWEST REST - TFO 1 (+PMEG) | r | 0.98845 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459
IEPNO015LGLB
IEPNO015LD6 |  | IEPER NOORD GASELWEST TFO 2 (+EG) | i |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZGEM010PP1 |  | IZEGEM CAB. 1 |  | 0.99633 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
IZGEM010LGLA
IZGEM010LD1 |  | IZEGEM CAB. 1 - WVEM (+PMEG) | r | 0.99744 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545 | 20.8545
IZGEM010PP2 |  | IZEGEM CAB. 2 |  | 0.99053 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038 | 20.6038
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
IZGEM010LGLB
IZGEM010LD2 |  | IZEGEM CAB. 2 GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99278 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798 | 14.1798
IZGEM010LD3 |  | IZEGEM CAB. 2 CARGILL (WVEM) (+MEG) | i | 0.96446 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | 6.424
JABBE011PP0 |  | JABBEKE (WVEM) |  | 0.99965 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056
|  | Sn-1 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
JABBE011LGLA
JABBE011LD1 |  | JABBEKE TFO 1 (WVEM) (+PMEG) | r | 0.9955 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032 | 9.032
JABBE011LGLB
JABBE011LD2 |  | JABBEKE TFO 2 (WVEM) (+EG) | r | 0.98443 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024
KALMT015PP0 |  | KALMTHOUT |  | 0.9863 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053 | 43.9053
|  | Sn-1 |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
KALMT015LGLA
KALMT015LD2 |  | KALMTHOUT IVEKA (+PMEG) | r | 0.98961 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062 | 27.6062
KALMT015LD4 |  | KALMTHOUT FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.97973 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991 | 16.2991
KATTE012PP1 |  | KATTENBERG RAIL 3 (TFO 1) |  | 0.99942 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759
Sn-1
KATTE012LGLA
KATTE012LD1 |  | KATTENBERG (STAD GENT) - RAIL 3 (TFO 1) (+PMEG) | r | 0.99942 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759 | 21.759
KATTE012PP2 |  | KATTENBERG RAIL 4 (TFO 2) |  | 0.99739 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878
Sn-1
KATTE012LGLB
KATTE012LD2 |  | KATTENBERG RAIL 4 (TFO 2) | i | 0.99739 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878 | 29.8878
KERSB010PP0 |  | KERSBEEK |  | 0.9955 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KERSB010LGLA
KERSB010LD1 |  | KERSBEEK - PBE (+PMEG) | r | 0.9955 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937 | 23.4937
KESLO010PP0 |  | KESSEL-LO |  | 0.99977 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534 | 30.9534
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KESLO010LGLA
KESLO010LD1 |  | KESSEL-LO PBE (+EG) | r | 0.99977 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056
KESLO010LD2 |  | KESSEL-LO IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99977 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974 | 23.8974
KETEN015PP0 |  | KETENISSE 15kV |  | 0.98721 | 35.3187 | 35.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187 | 53.3187
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
KETEN015LGLA
KETEN015LD1 |  | KETENISSE 15kV - TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | i | 0.99717 | 31.6055 | 31.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055 | 49.6055
2023 |  | Verandering van 18 MW (Gyproc Kallo 47990056)
KETEN015LGLB
KETEN015LD2 |  | KETENISSE 15kV - TFO 2 - INTERGEM | i | 0.74547 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131 | 3.7131
KETEN036PP1 |  | KETENISSE 36kV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sn-1
KETEN036LGLB
KETEN036LD2 |  | KETENISSE 36kV - INTERGEM | i |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KNESS012PP0 |  | KNESSELARE |  | 0.99999 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571 | 10.5571
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
KNESS012LGLA
KNESS012LD1 |  | KNESSELARE TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99991 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3801
KNESS012LGLB
KNESS012LD2 |  | KNESSELARE TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 1 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771 | 6.1771
KNOKK011PP1 |  | KNOKKE HEIST CAB. 1 |  | 0.99998 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
KNOKK011LGLA
KNOKK011LD1 |  | KNOKKE HEIST CAB. 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99998 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546 | 14.3546
KNOKK011PP2 |  | KNOKKE HEIST CAB. 2 |  | 0.99992 | 8.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
KNOKK011LGLB
KNOKK011LD2 |  | KNOKKE HEIST CAB. 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99992 | 8.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396 | 18.7396
2022 |  | Overheveling van 5 MW van DUINBERGEN TFO 3 (Golf Knokke)
2022 |  | Overheveling van 5 MW van DUINBERGEN TFO 3 (Infrabel)
KOBBE015PP0 |  | KOBBEGEM |  | 0.99999 | 25.4518 | 25.4518 | 30.4518 | 30.4518 | 30.4518 | 35.4518 | 35.4518 | 35.4518 | 35.4518 | 45.4518 | 45.4518
|  | Sn-1 |  |  | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
KOBBE015LGLA
KOBBE015LD1 |  | KOBBEGEM - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99999 | 25.4518 | 25.4518 | 30.4518 | 30.4518 | 30.4518 | 35.4518 | 35.4518 | 35.4518 | 35.4518 | 45.4518 | 45.4518
2023 |  | Verandering van 5 MW (Green Energy Park Zellik)
2026 |  | Verandering van 5 MW (Green Energy Park Zellik)
2030 |  | Verandering van 10 MW (Green Energy Park Zellik)
KOEKE011PP0 |  | KOEKELAERE (WVEM) |  | 0.99983 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447
|  | Sn-1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
KOEKE011LGLA
KOEKE011LD1 |  | KOEKELAERE (WVEM) (+PMEG) | r | 0.99983 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447 | 7.447
KOEKH015PP0 |  | KOEKHOVEN |  | 0.98867 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 40.3012 | 40.3012 | 40.3012 | 40.3012 | 40.3012 | 40.3012 | 40.3012 | 40.3012
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
KOEKH015LGLA
KOEKH015LD1 |  | KOEKHOVEN FLUVIUS ANTWERPEN TFO. 1 (+PMEG) | i | 0.98867 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412 | 21.1412
KOEKH015LGLB
KOEKH015LD2 |  | KOEKHOVEN FLUVIUS ANTWERPEN TFO. 2 | i |  | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16
2024 |  | Verandering van 19,16 MW (Stijging nog te verduidelijken door Fluvius)
KOKSI011PP1 |  | KOKSIJDE CAB. 1 |  | 0.99977 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007 | 53.0007
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
KOKSI011LGLA
KOKSI011LD1 |  | KOKSIJDE CAB. 1 GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99982 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687 | 51.9687
KOKSI011LD3 |  | INFRABEL KOKSIJDE | i | 0.98701 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032
KOKSI011PP2 |  | KOKSIJDE CAB. 2 |  | 0.99995 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
KOKSI011LGLB
KOKSI011LD2 |  | KOKSIJDE CAB. 2 GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99995 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338 | 26.1338
KONTI015PP0 |  | KONTICH |  | 0.99996 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KONTI015LGLA
KONTI015LD1 |  | KONTICH FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99996 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162 | 30.5162
KOOST010PP0 |  | KORTRIJK OOST |  | 0.99998 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KOOST010LGLA
KOOST010LD1 |  | KORTRIJK OOST (+PMEG) | r | 0.99998 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156 | 28.1156
KUURN010PP0 |  | KUURNE |  | 0.99087 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KUURN010LGLA
KUURN010LD1 |  | KUURNE - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99087 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629
KWATR012PP1 |  | KWATRECHT CAB. 1 |  | 0.99975 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
KWATR012LGLA
KWATR012LD1 |  | KWATRECHT CAB. 1 - MELLE (+PMEG) | r | 0.99975 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313 | 17.8313
KWATR012PP2 |  | KWATRECHT CAB. 2 |  | 0.99933 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
KWATR012LGLB
KWATR012LD2 |  | KWATRECHT CAB. 2 - BEL - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99933 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775 | 7.8775
LANAI010PP0 |  | LANAKEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99771 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
LANAI010LGLA
LANAI010LD1 |  | LANAKEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99771 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601 | 20.6601
LANDN010PP0 |  | LANDEN |  | 0.9998 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
LANDN010LGLA
LANDN010LD1 |  | LANDEN - PBE (+PMEG) | m | 0.9998 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347 | 17.7347
LANLO010PP0 |  | LANGERLO 10kV |  | 0.98071 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127 | 68.8127
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
LANLO010LGLA
LANLO010LD1 |  | LANGERLO 10kV INTER-ENERGA - TFO 4 (+PMEG) | r | 0.97198 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219 | 22.3219
LANLO010LGLB
LANLO010LD3 |  | LANGERLO 10kV INTER-ENERGA - TFO 5+6 | i | 0.98437 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909 | 46.4909
LENDL010PP0 |  | LENDELEDE (INTER-ENERGA) |  | 0.99561 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472
|  | Sn-1 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
LENDL010LGLA
LENDL010LD1 |  | LENDELEDE TFO 1 + 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99561 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472
LEUZE011PP0 |  | LEUZE |  | 0.9998 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
LEUZE011LGLA
LEUZE011LD1 |  | LEUZE ORES (+PMEG) | r | 0.9998 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906 | 28.7906
LICHT012PP1 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 |  | 0.99768 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141 | 18.5141
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
LICHT012LGLA
LICHT012LD1 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99374 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1503
LICHT012LD2 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | r | 0.99869 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638 | 13.3638
LICHT012LD3 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 WVEM (+EG) | r |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LICHT012PP2 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 |  | 0.93625 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475 | 11.9475
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
LICHT012LGLB
LICHT012LD4 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 WVEM (+PMEG) | r | 0.98296 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793 | 11.8793
LICHT012LD5 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 IMEWO | r | 0.030136 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819 | 0.06819
LIER 015PP1 |  | LIER |  | 0.99669 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878 | 43.5878
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
LIER 015LGLA
LIER 015LD1 |  | LIER VAN HOOL | i | 0.99849 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416 | 2.4416
LIER 015LD3 |  | LIER FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99601 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462 | 41.1462
LIER 015PP2 |  | LIER CAB. PRODUCTIE |  | 0.99987 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIER 015LGLB
LIER 015LD4 |  | LIER PRODUCTIECABINE (+PMEG) | i | 0.99987 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703 | 10.1703
LILLA015PP0 |  | LILLO 36/15kV RECHTER OEVER |  | 0.99101 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
LILLA015LGLA
LILLA015LD1 |  | LILLO 36 RECHTER OEVER - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99101 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614 | 10.3614
LILLA015LD2 |  | LILLO 36 RECHTER OEVER - INTERGEM | i |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
LOKEH012PP1 |  | LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 1 |  | 0.99859 | 16.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
LOKEH012LGLA
LOKEH012LD1 |  | LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 1 (+EG) | r | 0.99859 | 16.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598 | 18.8598
2022 |  | Overheveling van 2 MW van LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 2 (Industrie feeder Northlandt)
LOKEH012PP2 |  | LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 2 |  | 0.99327 | 14.815 | 15.315 | 16.315 | 16.315 | 16.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
LOKEH012LGLB
LOKEH012LD2 |  | LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99327 | 14.815 | 15.315 | 16.315 | 16.315 | 16.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315
2022 |  | Verandering van 4 MW (46448651 Callebaut Industrie Lokeren)
2022 |  | Overheveling van 2 MW naar LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 1 (Industrie feeder Northlandt)
2022 |  | Overheveling van 1,5 MW naar ZELE INDUSTRIEPARK CAB. 2 (TS Zele industrie cabine 2)
2023 |  | Verandering van 1 MW (Industriële verkaveling Lokeren IV)
2026 |  | Overheveling van 3 MW naar ZELE INDUSTRIEPARK CAB. 1 (TS Zele Indistrie cabine 1)
LOKER030PP0 |  | LOKEREN VIJGENSTRAAT |  | 0.47483 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOKER030LGLA
LOKER030LD1 |  | LOKEREN VIJGENSTRAAT (+MEG) | i | 0.47483 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6762
LOKEW012PP1 |  | LOKEREN WAASMUNSTER CAB. 1 |  | 0.98655 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
LOKEW012LGLA
LOKEW012LD1 |  | LOKEREN WAASMUNSTER CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.98655 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161 | 18.6161
LOKEW012PP2 |  | LOKEREN WAASMUNSTER CAB. 2 |  | 0.98773 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
LOKEW012LGLB
LOKEW012LD2 |  | LOKEREN WAASMUNSTER CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.98773 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324 | 10.6324
LOMBA011PP0 |  | LOMBARDSIJDE |  | 0.99674 | 16.8159 | 21.7159 | 23.0159 | 26.0159 | 27.0159 | 27.0159 | 27.0159 | 27.0159 | 27.0159 | 27.0159 | 27.0159
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
LOMBA011LGLA
LOMBA011LD1 |  | LOMBARDSIJDE GASELWEST TFO. 1 (+EG) | r | 0.99693 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114 | 8.7114
LOMBA011LD2 |  | LOMBARDSIJDE WVEM TFO. 1 (+EG) | r | 0.99814 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152
LOMBA011LGLB
LOMBA011LD3 |  | LOMBARDSIJDE GASELWEST TFO. 2 (+EG) | r | 0.99875 | 1.381 | 6.281 | 7.581 | 10.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581
2022 |  | Verandering van 4,9 MW (Nieuwpoort Project Rechteroever - 4 bouwfasen)
2023 |  | Verandering van 1,3 MW (Nieuwpoort Project Rechteroever - 4 bouwfasen)
2024 |  | Verandering van 3 MW (Nieuwpoort Project Rechteroever - 4 bouwfasen)
2025 |  | Verandering van 1 MW (Nieuwpoort Project Rechteroever - 4 bouwfasen)
LOMBA011LD4 |  | LOMBARDSIJDE WVEM TFO. 2 (+PMEG) | r | 0.99107 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715 | 4.5715
LOMME010PP1 |  | LOMMEL 10kV |  | 0.9969 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
LOMME010LGLA
LOMME010LD1 |  | LOMMEL 10kV - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.9969 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723 | 39.9723
LOMME026PP1 |  | LOMMEL 26kV |  | 0.99419 | 33.9378 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878 | 40.0878
|  | Sn-1 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
LOMME026LGLA
BALEN026LD4 |  | LOMMEL 26kV - IVEKA REST (+PMEG) | r | 0.96849 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074 | 18.3074
BALEN026LD6 |  | LOMMEL 26KV - GLAVERBEL(BALEN) (+EG) | i | 0.98201 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536 | 8.1536
BALIZ026LD1 | * | LOMMEL 26KV - DUCATT (LRM LEASE) (+MEG) | i | 0.88492 | 0.65936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936 | 0.35936
2022 |  | Verandering van -0,3 MW (AANKONDIGING KLANT)
LOMME026LD3 |  | LOMMEL 26kV - INTERENERGA (+PMEG) | i | 0.99303 | 0.5 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65
2022 |  | Verandering van 7,15 MW (NA Tractiestation)
LOMMP026LD2 | * | LOMMEL 26KV - VISKOTEEPAK (+MEG) | i | 0.9999 | 3.6943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943 | 2.9943
2022 |  | Verandering van -0,7 MW (AANKONDIGING KLANT)
LOMZW026LD5 | * | LOMMEL 26KV - SCR SIBELCO (+MEG) | i | 0.99332 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232 | 2.6232
UMOVE026LD7 | * | LOMMEL 26KV - NYRSTAR BELGIUM OVERPELT (SEC) | i |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUMME010PP0 |  | LUMMEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99275 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
LUMME010LGLA
LUMME010LD1 |  | LUMMEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99275 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971 | 25.4971
MAASE010PP0 |  | MAASEIK (INTER-ENERGA) |  | 0.99863 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
MAASE010LGLA
MAASE010LD1 |  | MAASEIK (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99863 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744 | 31.744
MAASM010PP0 |  | MAASMECHELEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99958 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
MAASM010LGLA
MAASM010LD1 |  | MAASMECHELEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99958 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082 | 18.6082
MACHE011PP0 |  | MACHELEN |  | 0.99985 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931 | 33.7931
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MACHE011LGLA
MACHE011LD1 |  | MACHELEN PBE (+EG) | r | 0.99985 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424
MACHE011LD2 |  | MACHELEN SIBELGAS (+PMEG) | r | 0.99984 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507 | 29.9507
MALLE015PP0 |  | MALLE |  | 0.99225 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066 | 25.9066
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
MALLE015LGLA
MALLE015LD1 |  | MALLE IVEKA (+PMEG) | m | 0.99059 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801 | 23.801
MALLE015LD2 |  | MALLE SCHMALBACH | i | 0.99977 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056
MARKE010PP0 |  | MARKE |  | 0.97423 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549 | 18.549
|  | Sn-1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
MARKE010LGLA
MARKE010LD1 |  | MARKE WVEM | r | 0.97416 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852
MARKE010LD3 |  | MARKE VANDEWIELE (+EG) | i | 0.95068 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072
MARKE010LD4 |  | MARKE GASELWEST (+PMEG) | i | 0.99178 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918 | 8.3918
MARLY011PP0 |  | MARLY |  | 0.99487 | 16.3715 | 17.7715 | 17.7715 | 22.2715 | 22.8715 | 22.8715 | 18.3715 | 18.3715 | 18.3715 | 18.3715 | 18.3715
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
MARLY011LGLA
MARLY011LD1 |  | MARLY - SIBELGA (+EG) | r | 0.99489 | 10.7313 | 12.1313 | 12.1313 | 16.6313 | 17.2313 | 17.2313 | 12.7313 | 12.7313 | 12.7313 | 12.7313 | 12.7313
2022 |  | Verandering van 1,1 MW (Raccordement Cabine client)
2022 |  | Verandering van 0,3 MW (Demande de puissance pour POLBRU - Brigade canine de l'ordre)
2024 |  | Verandering van 4,5 MW (Demande de raccordement d’un dépôt de bus incluant la charge de 200 bus électriques)
2025 |  | Verandering van 0,6 MW (DFE - BAM ASPHALT)
2027 |  | Verandering van -4,5 MW (Demande de raccordement d’un dépôt de bus incluant la charge de 200 bus électriques)
MARLY011LD2 |  | MARLY - SIBELGAS (+PMEG) | r | 0.99484 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402 | 5.6402
MECHL010PP1 |  | MECHELEN CAB. 1 |  | 0.99999 | 31.5948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
MECHL010LGLA
MECHL010LD1 |  | MECHELEN CAB. 1 - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99999 | 31.5948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948 | 33.1948
2022 |  | Verandering van 1,6 MW (Thomas More Hogeschool 1)
MECHL010PP2 |  | MECHELEN CAB. 2 |  | 0.95842 | 20.4195 | 20.4195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195 | 27.9195
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
MECHL010LGLB
MECHL010LD2 |  | MECHELEN CAB. 2 DUPONT/NEMOUR | i | 0.92779 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232
MECHL010LD3 |  | MECHELEN CAB. 2 PROCTER CHIPS (+MEG) | i | 0.96701 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843
MECHL010LD4 |  | MECHELEN CAB. 2 PROCTER ZEEP | i | 0.93633 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608
MECHL010LD5 |  | MECHELEN CAB. 2 IVERLEK REST (+EG) | r | 0.99781 | 2.7365 | 2.7365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365 | 10.2365
2023 |  | Verandering van 7,5 MW (46448402 - Galapagos - Mech 2 - DIR)
MECHL010PP3 |  | MECHELEN CAB. 3 |  | 0.99997 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
MECHL010LGLC
MECHL010LD6 |  | MECHELEN CAB. 3 - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99997 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915 | 21.5915
MEERH015PP0 |  | MEERHOUT 15kV |  | 0.98785 | 19.0208 | 19.0208 | 19.0208 | 27.3987 | 27.3987 | 27.3987 | 27.3987 | 27.3987 | 27.3987 | 27.3987 | 27.3987
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MEERH015LGLA
MEERH015LD1 |  | MEERHOUT 15kV - IVEKA (+PMEG) | m | 0.98965 | 12.7324 | 12.7324 | 12.7324 | 21.1102 | 21.1102 | 21.1102 | 21.1102 | 21.1102 | 21.1102 | 21.1102 | 21.1102
2024 |  | Overheveling van 100 % van GEEL - OEVEL CAB. 1 - IVEKA (Project Geel-Oevel, Heze en Meerhout)
MEERH015LD2 |  | MEERHOUT 15kV - INFRAX | m | 0.98378 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884 | 6.2884
MERCH015PP0 |  | MERCHTEM |  | 0.98664 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
MERCH015LGLA
MERCH015LD1 |  | MERCHTEM - IVERLEK (+EG) | r | 0.98664 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633 | 29.5633
MERCL011PP0 |  | MERCATORLAAN |  | 0.99971 | 20.419 | 20.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419 | 25.419
|  | Sn-1 |  |  | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6
MERCL011LGLA
MERCL011LD1 |  | MERCATORLAAN TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99931 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315 | 11.2315
MERCL011LGLB
MERCL011LD2 |  | MERCATORLAAN TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99996 | 9.1875 | 9.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875 | 14.1875
2023 |  | Verandering van 5 MW (Skytower 1, 2 en 3 (vlak bij SP Hazegras) in studie infra)
MEREL012PP1 |  | MERELBEKE CAB. 1 |  | 0.99892 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839 | 27.3839
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
MEREL012LGLA
MEREL012LD1 |  | MERELBEKE CAB. 1 FLORA UZ GENT | i | 0.99723 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672 | 5.6672
MEREL012LD2 |  | MERELBEKE CAB. 1 FLORA IMEWO (+EG) | r | 0.99924 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167 | 21.7167
MEREL012PP2 |  | MERELBEKE CAB. 2 |  | 0.99735 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
MEREL012LGLB
MEREL012LD3 |  | MERELBEKE CAB. 2 IMEWO (+PMEG) | i | 0.99735 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309 | 14.8309
MERKS015PP3 |  | MERKSEM TFO 3 + TFO 7 |  | 0.99988 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MERKS015LGLA
MERKS015LD1 |  | MERKSEM TFO 3 + TFO 7 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | i | 0.99988 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429 | 43.0429
MERKS015PP4 |  | MERKSEM TFO 4 |  | 0.99995 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MERKS015LGLB
MERKS015LD2 |  | MERKSEM TFO 4 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | i | 0.99995 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433 | 28.7433
MERKS015PP5 |  | MERKSEM TFO 5 |  | 0.99997 | 32.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MERKS015LGLC
MERKS015LD3 |  | MERKSEM TFO 5 FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | i | 0.99945 | 29.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687 | 41.5687
2022 |  | Verandering van 12 MW (Oosterweelverbinding Schijnpoort)
MERKS015LD4 |  | MERKSEM TFO 5 AVEVE | i | 0.97451 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136
MEWST015PP0 |  | MENEN WEST |  | 0.99593 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712 | 32.1712
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
MEWST015LGLA
MEWST015LD1 |  | MENEN WEST GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99924 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772 | 25.7772
MEWST015LD2 |  | MENEN WEST GALLOO (+PMEG) | i | 0.95818 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394
MIDDE011PP0 |  | MIDDELKERKE WVEM |  | 0.99687 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
MIDDE011LGLA
MIDDE011LD1 |  | MIDDELKERKE WVEM TFO 1 (+EG) | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDE011LGLB
MIDDE011LD2 |  | MIDDELKERKE WVEM TFO 2 (+EG) | r | 0.99687 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676
MOL 015PP0 |  | MOL 15kV |  | 0.99426 | 59.718 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618 | 77.618
|  | Sn-1 |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
MOL 015LGLA
MOL 015LD1 |  | MOL 15kV IVEKA (+PMEG) | r | 0.98596 | 49.2915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915 | 67.1915
2022 |  | Verandering van 17,9 MW (46487952 SCK Mol VZW 24,9MVA)
MOL 015LD2 |  | MOL 15kV SCR DESSEL (+PMEG) | i | 0.98622 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385
MOL 015LD3 |  | MOL 15kV F.B.F.C. | i | 0.98313 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505
MOL 015LD4 |  | MOL 15kV I.R.M.M. | i | 0.94976 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232
MOL 015LD5 |  | MOL 15kV BELGO PROCESS | i | 0.98897 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659
MORTS015PP2 |  | MORTSEL B |  | 0.9927 | 35.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MORTS015LGLC
MORTS015LD4 |  | MORTSEL B FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99998 | 35.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716 | 44.3716
2022 |  | Verandering van 9 MW (VVM Deurne (47691843)(vervangt voorgaande))
MUIZN010PP0 |  | MUIZEN |  | 0.99854 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
MUIZN010LGLA
MUIZN010LD1 |  | MUIZEN - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99854 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476 | 37.1476
NIEUW012PP0 |  | NIEUWE VAART |  | 0.99234 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
NIEUW012LGLA
NIEUW012LD1 |  | NIEUWE VAART (STAD GENT) (+PMEG) | r | 0.99234 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664 | 33.6664
NINOV015PP0 |  | NINOVE |  | 0.99813 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135
|  | Sn-1 |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
NINOV015LGLA
NINOV015LD1 |  | NINOVE (+PMEG) | i | 0.99813 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135 | 43.135
NORDS015PP0 |  | NOORDSCHOTE |  | 0.93534 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
NORDS015LGLA
NORDS015LD1 |  | NOORDSCHOTE - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.93534 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352 | 14.0352
NYLEN015PP0 |  | NIJLEN |  | 0.99771 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949 | 36.4949
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
NYLEN015LGLA
NYLEN015LD1 |  | NIJLEN IVEKA (+PMEG) | r | 0.99993 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454
NYLEN015LD2 |  | NIJLEN FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | r | 0.98623 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496 | 13.0496
OELEG015PP0 |  | OELEGEM |  | 0.99805 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
OELEG015LGLA
OELEG015LD1 |  | OELEGEM - IVEKA + FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99805 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055 | 30.5055
OOSTR010PP1 |  | OOSTROZEBEKE CAB. 1 |  | 0.97461 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
OOSTR010LGLA
OOSTR010LD1 |  | OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.97461 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995
OOSTR010PP2 |  | OOSTROZEBEKE CAB. 2 |  | 0.94792 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
OOSTR010LGLB
OOSTR010LD3 |  | OOSTROZEBEKE CAB. 2 A&S (+MEG) | i | 0.93934 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68
OOSTR010LD4 |  | OOSTROZEBEKE CAB. 2 REST (+EG) | i | 0.94245 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516
OOSTR010LD5 |  | OOSTROZEBEKE CAB. 2 CROPS | i |  | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97
OPGLA010PP0 |  | OPGLABEEK (INTER-ENERGA) |  | 0.99898 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
OPGLA010LGLA
OPGLA010LD1 |  | OPGLABEEK (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99898 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641 | 21.7641
OTTEN011PP0 |  | OTTENBURG |  | 0.88613 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sn-1 |  |  | 2021: 16
OTTEN011LGLA
OTTEN011LD1 |  | OTTENBURG ORES (+EG) | r | 0.88613 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 |  | Nieuwe waarde 0 MW Active (MISE HORS SERVICE DU POSTE)
OUDNA010PP1 |  | OUDENAARDE CAB. 1 |  | 0.98668 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079 | 27.7079
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
OUDNA010LGLA
OUDNA010LD1 |  | OUDENAARDE CAB. 1 MIETEC | i | 0.98265 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976
OUDNA010LD2 |  | OUDENAARDE CAB. 1 PLASTIMAT/TETRAPAK | i | 0.9797 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144
OUDNA010LD3 |  | OUDENAARDE CAB. 1 REST (+PMEG) | r | 0.98931 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879 | 17.5879
OUDNA010PP2 |  | OUDENAARDE CAB. 2 |  | 1 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462 | 26.1462
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
OUDNA010LGLB
OUDNA010LD4 |  | OUDENAARDE CAB. 2 SANTENS | i | 0.96152 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525
OUDNA010LD5 |  | OUDENAARDE CAB. 2 GASELWEST (+PMEG) | m | 1 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937 | 26.0937
OVERI010PP0 |  | OVERPELT (INTER-ENERGA) |  | 0.99573 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
OVERI010LGLA
OVERI010LD1 |  | OVERPELT (INTER-ENERGA) (+PMEG) | i | 0.99573 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029 | 40.0029
PAALS010PPT |  | HASSELT PAALSTEENSTRAAT (INTER-ENERGA) |  | 0.99565 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
PAALS010LGLA
PAALS010LD1 |  | HASSELT PAALSTEENSTRAAT (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99973 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856 | 23.856
PAALS010LGLB
PAALS010LD2 |  | HASSELT PAALSTEENSTRAAT OS2 (INTER-ENERGA) | i | 0.97852 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352
PETRO015PP0 |  | PETROL ANTWERPEN |  | 0.99992 | 42.5992 | 54.3992 | 58.8992 | 73.8992 | 83.8992 | 93.8992 | 93.8992 | 138.8992 | 138.8992 | 138.8992 | 138.8992
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
PETRO015LGLA
PETRO015LD2 |  | PETROL ANTWERPEN - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 1 | 42.5992 | 54.3992 | 58.8992 | 73.8992 | 83.8992 | 93.8992 | 93.8992 | 138.8992 | 138.8992 | 138.8992 | 138.8992
2022 |  | Verandering van 1 MW (laadinfrastruuctuur Total hipex 48095533)
2022 |  | Verandering van 3,8 MW (Montea parkeergarage voor 450 elektrische camionetten (elk 25 kVA oplader)(fase 1))
2022 |  | Verandering van 2 MW (Montea multifunctioneel gebouw)
2022 |  | Verandering van 2 MW (Ontwikkeling Nieuw Zuid f-5&6)
2022 |  | Verandering van 2 MW (Ontwikkeling PIZ Project Blue Gate)
2022 |  | Verandering van 1 MW (Blue Gate Antwerp Building (kantoorgebouw))
2023 |  | Verandering van 1 MW (Nieuwe Gevangenis)
2023 |  | Verandering van 3,5 MW (walstroom aansluitingen op de Kaaien)
2024 |  | Verandering van 15 MW (MCA (Maritieme Campus Antwerpen))
2025 |  | Verandering van 10 MW (tegen 2025 10 MVA voor bijkomende projecten)
2026 |  | Verandering van 10 MW (tegen 2026 extra 10 MVA voor bijkomende projecten)
2028 |  | Verandering van 45 MW (de projectontwikkelaar raamt totale project op 65MVA)
PITEM010PP1 |  | PITTEM CAB. 1 |  | 0.98298 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075 | 44.5075
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
PITEM010LGLA
PITEM010LD1 |  | PITTEM CAB. 1 GASELWEST (+PMEG) | r | 0.987 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309 | 35.0309
PITEM010LD2 |  | PITTEM CAB. 1 ARDOVRIES (+PMEG) | i | 0.96402 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766
PITEM010PP2 |  | PITTEM CAB. 2 |  | 0.96101 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374 | 27.5374
|  | Sn-1 |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
PITEM010LGLB
PITEM010LD3 |  | PITTEM CAB. 2 D'ARTA (+PMEG) | i | 0.94093 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672 | 14.672
PITEM010LD4 |  | PITTEM CAB. 2 UNIFROST (+PMEG) | i | 0.96976 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336 | 12.336
PITEM010LD5 |  | PITTEM CAB. 2 GASELWEST REST (+PMEG) | r | 0.75378 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938
POEDE015PP0 |  | POEDERLEE |  | 0.98658 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766 | 29.2766
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
POEDE015LGLA
POEDE015LD1 |  | POEDERLEE - IVEKA (+PMEG) | r | 0.98572 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631 | 28.3631
POEDE015LD2 |  | POEDERLEE - GLACIO (IVEKA) | i | 1 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9135
PUTTE010PP0 |  | PUTTE |  | 0.99983 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
PUTTE010LGLA
PUTTE010LD1 |  | PUTTE - IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99983 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734 | 30.4734
RAVEL015PP0 |  | RAVELS |  | 0.99965 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716 | 52.2716
|  | Sn-1 |  |  | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
RAVEL015LGLA
RAVEL015LD1 |  | RAVELS - REST IVEKA TFO 1 (+PMEG) | r | 1 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545 | 48.1545
RAVEL015LD2 |  | RAVELS - RAVAGO (+PMEG) | i | 0.96912 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377
RAVEL015LGLB
RAVEL015LD3 |  | RAVELS - IVEKA TRUNK TURNHOUT | i | -0.42784 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599 | -1.2599
RIEME012PP1 |  | RIEME CAB. 1 |  | 0.96594 | 10.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057 | 12.3057
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
RIEME012LGLA
RIEME012LD1 |  | RIEME CAB. 1 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | m | 0.97239 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319
RIEME012LD2 |  | RIEME CAB. 1 VAMO-FUJI (IMEWO) | i | 0.2075 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385
RIEME012LD3 |  | RIEME CAB. 1 VVM (IMEWO) | i | 0.9413 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797
RIEME012LD4 |  | RIEME CAB. 1 IMEWO REST (+PMEG) | r | 0.99927 | 2.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8383
2022 |  | Verandering van 2 MW (kuhlmansite)
RIEME012PP2 |  | RIEME CAB. 2 |  | 0.97453 | 14.4296 | 19.9296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296 | 23.4296
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
RIEME012LGLB
RIEME012LD5 |  | RIEME CAB. 2 OLEON (+MEG) | i | 0.98728 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215
RIEME012LD6 |  | RIEME CAB. 2 REST - IMEWO (+PMEG) | i | 0.93811 | 3.5497 | 9.0497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497 | 12.5497
2022 |  | Verandering van 2 MW (AC Materials 46927704)
2022 |  | Verandering van 1 MW (Max terminals 4687893)
2022 |  | Verandering van 2,5 MW (Terra Nova 47965493)
2023 |  | Verandering van 3,5 MW (Verkaveling Gipsweg-Zonneweg)
RIEME012LD7 |  | RIEME CAB. 2 REST - FLUVIUS ANTWERPEN | r | 0.9774 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648 | 4.6648
RIJKE015PP0 |  | RIJKEVORSEL TOT. |  | 0.99736 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617 | 44.3617
|  | Sn-1 |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
RIJKE015LGLA
RIJKE015LD1 |  | RIJKEVORSEL CAB. A (TFO1 - RAIL1+3) (+PMEG) | m | 0.9969 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997 | 26.1997
RIJKE015LGLB
RIJKE015LD2 |  | RIJKEVORSEL CAB. B (TFO5 - RAIL5) (+PMEG) | m | 0.99795 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162 | 18.162
ROEVG012PP0 |  | R.O.OOSTAKKER(GENT) |  | 0.98594 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
ROEVG012LGLA
ROEVG012LD1 |  | R.O.OOSTAKKER(GENT) - IMEWO (+PMEG) | i | 0.98594 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122 | 11.3122
ROLLE010PP0 |  | ROLLEGEM (WVEM) |  | 0.99915 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348
|  | Sn-1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ROLLE010LGLA
ROLLE010LD1 |  | ROLLEGEM (WVEM) (+EG) | r | 0.99915 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348
RONSE010PP0 |  | RONSE |  | 0.99919 | 30.2956 | 30.2956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956 | 30.7956
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
RONSE010LGLA
RONSE010LD1 |  | RONSE TFO 1+3 (+PMEG) | r | 0.96744 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203 | 2.5203
RONSE010LGLB
RONSE010LD2 |  | RONSE TFO 2 - GASELWEST (+MEG) | r | 0.99988 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234 | 21.4234
RONSE010LD3 |  | RONSE TFO 2 - ORES | r | 0.9993 | 6.352 | 6.352 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852 | 6.852
2023 |  | Verandering van 0,5 MW (Atenor Group)
RUIEN010PP0 |  | RUIEN |  | 0.99791 | 40.8608 | 40.8608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608 | 42.2608
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
RUIEN010LGLA
RUIEN010LD1 |  | RUIEN TFO 9 - REST (GASELWEST) (+PMEG) | r | 0.99817 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916 | 34.8916
RUIEN010LD2 |  | RUIEN TFO 9 - BALTA (+MEG) | i | 0.99205 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092 | 4.2092
RUIEN010LGLB
RUIEN010LD4 |  | RUIEN TFO 8 - UTEXBEL | i | 0.97905 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808
RUIEN010LD5 |  | RUIEN TFO 8 - REST (GASELWEST) (+MEG) | i | -0.99252 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082 | -6.8082
RUIEN010LD6 |  | RUIEN TFO 8 - SIMOGEL | i | 0.99768 | 6.7602 | 6.7602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602 | 8.1602
2023 |  | Verandering van 1,4 MW (GALACTIC 357214)
RUMBE015PP0 |  | RUMBEKE |  | 0.99699 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855 | 59.6855
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
RUMBE015LGLA
RUMBE015LD1 |  | RUMBEKE GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99834 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071 | 52.6071
RUMBE015LD3 |  | RUMBEKE ROULARTA (+EG) | i | 0.98783 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8448
RUMBE015LD4 |  | RUMBEKE SOLIVER | i | 0.96417 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336 | 4.2336
SAMAN012PP1 |  | SINT AMANDSBERG CAB. 1 |  | 0.99962 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
SAMAN012LGLA
SAMAN012LD1 |  | SINT AMANDSBERG CAB. 1 (+EG) | r | 0.99962 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825
SAMAN012PP2 |  | SINT AMANDSBERG CAB. 2 |  | 0.99933 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
SAMAN012LGLB
SAMAN012LD2 |  | SINT AMANDSBERG CAB. 2 (+EG) | r | 0.99933 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123 | 10.7123
SAUVE011PP0 |  | SAUVENIERE |  | 0.99285 | 5.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sn-1 |  |  | 2021: 15
SAUVE011LGLA
SAUVE011LD1 |  | SAUVENIERE - ORES (+PMEG) | r | 0.99285 | 5.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 |  | Overheveling van 100 % naar GEMBLOUX ORES (Annonce DNB)
SCHED015PP0 |  | SCHELLE DORP TOT. |  | 0.99473 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
SCHED015LGLA
SCHED015LD2 |  | SCHELLE DORP FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | i | 1 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742 | 34.4742
SDALE010PP0 |  | SCHOONDALE |  | 0.97991 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
SDALE010LGLA
SDALE010LD1 |  | SCHOONDALE GASELWEST (+PMEG) | i | 0.97991 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013 | 24.3013
SDEBO010PP0 |  | SINT DENIJS BOEKEL |  | 0.99252 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461
|  | Sn-1 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
SDEBO010LGLA
SDEBO010LD1 |  | SINT DENIJS BOEKEL - GASELWEST (+EG) | r | 0.99252 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461 | 6.9461
SDEWE012PP1 |  | SINT DENIJS WESTREM CAB. 1 |  | 0.99997 | 26.3895 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
SDEWE012LGLA
SDEWE012LD1 |  | SINT DENIJS WESTREM CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.99997 | 26.3895 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295 | 36.8295
2022 |  | Verandering van 4,44 MW (Daikin 47974378)
2022 |  | Verandering van 3 MW (DET Limoengroen)
2022 |  | Verandering van 3 MW (DET TECH Lane FGent 47536274)
SDEWE012PP2 |  | SINT DENIJS WESTREM CAB. 2 |  | 0.99731 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
SDEWE012LGLB
SDEWE012LD2 |  | SINT DENIJS WESTREM CAB. 2 (+EG) | r | 0.99731 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801 | 13.6801
SIFFE012PP0 |  | SIFFERDOK (RECH) |  | 0.94827 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIFFE012LGLA
SIFFE012LD1 |  | SIFFERDOK (RECH) (+PMEG) | i | 0.94827 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572 | 9.9572
SJOB 015PP2 |  | SINT JOB |  | 0.98454 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
SJOB 015LGLB
SJOB 015LD2 |  | SINT JOB B IMEA (+PMEG) | r | 1 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173 | 41.7173
SKRUI012PP0 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK |  | 0.99985 | 19.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
SKRUI012LGLA
SKRUI012LD1 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK IMEWO TFO 1 (+EG) | r | 0.98372 | 6.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086 | 8.4086
2022 |  | Verandering van 2 MW (47990552 Bio Base Europe Pilot Plant)
SKRUI012LD2 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | r | 0.99983 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076 | 4.9076
SKRUI012LGLB
SKRUI012LD3 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK IMEWO TFO 2 - IVEG (+PMEG) | r | 0.98378 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638 | 7.7638
SLAAN015PP0 |  | SCHELDELAAN |  | 0.98823 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683 | 19.7683
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
SLAAN015LGLA
SLAAN015LD1 |  | SCHELDELAAN TFO 5 | i | 0.97477 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965 | 2.5965
SLAAN015LGLB
SLAAN015LD2 |  | SCHELDELAAN TFO 3 (+PMEG) | r | 0.98985 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718 | 17.1718
SLYKE011PP0 |  | SLIJKENS / BREDENE |  | 0.99874 | 25.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845
|  | Sn-1 |  |  | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
SLYKE011LGLA
SLYKE011LD1 |  | SLIJKENS / BREDENE (+PMEG) | r | 0.99874 | 25.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845 | 30.1845
2022 |  | Verandering van 5 MW (Bedrijventerrein thv proviron)
SMALA012PP0 |  | SINT MARTENS LATEM |  | 0.99852 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318 | 13.9318
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
SMALA012LGLA
SMALA012LD1 |  | SINT MARTENS LATEM TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99674 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164 | 6.4164
SMALA012LGLB
SMALA012LD2 |  | SINT MARTENS LATEM TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99949 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154 | 7.5154
STALE010PP1 |  | STALEN CAB. 1 |  | 0.99986 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STALE010LGLA
STALE010LD1 |  | STALEN CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.99986 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379 | 34.1379
STALE010PP2 |  | STALEN CAB. 2 |  | 0.99015 | 10.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STALE010LGLB
STALE010LD2 |  | STALEN CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99015 | 10.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812 | 15.3812
2022 |  | Verandering van 5 MW (laadinfrstructuur De Lijn 9000363800)
STASE010PP0 |  | STASEGEM (WVEM) |  | 0.9798 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
STASE010LGLA
STASE010LD1 |  | STASEGEM TFO 1 + 2 + 3 (WVEM) (+PMEG) | r | 0.9798 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356 | 15.6356
STBAV010PP1 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 |  | 0.94926 | 36.5731 | 36.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731 | 41.5731
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STBAV010LD2 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 LINOPAN | i | 0.97619 | 2021: 0.036
STBAV010LGLA
STBAV010LD1 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 BALTA (+MEG) | i | 0.96066 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714 | 7.714
STBAV010LD3 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 UNILIN BOSPAN (+EG) | i | 0.91615 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024
STBAV010LD4 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 BEAULIEU WIELSBEKE | i | 0.96168 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704
STBAV010LD5 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 UNILIN DECOR | i | 0.96886 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768
STBAV010LD6 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 1 REST (+MEG) | r | 0.98783 | 0.36315 | 0.36315 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631
2023 |  | Verandering van 5 MW ((Unilin/Quickstep ) 48202594)
STBAV010PP2 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 2 |  | 0.98826 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386
|  | Sn-1 |  |  | 2021: 48; 2022: 48; 2023: 48; 2024: 48; Aangevraagd door: 2025: 48
STBAV010LGLB
STBAV010LDB |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 2 (+PMEG) | m | 0.98826 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386 | 28.5386
STBAV010PP3 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 3 |  | 0.99485 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071
|  | Sn-1 |  |  | Aangevraagd door: 2026: 48; Eddy Carnier 2027: 48; Eddy Carnier 2028: 48; Eddy Carnier 2029: 48; Eddy Carnier 2030: 48; Eddy Carnier 2031: 48
STBAV010LGLC
STBAV010LD7 |  | SINT-BAAFS-VIJVE CAB. 3 GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99485 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071 | 21.071
STDIJ011PP0 |  | STEENSE DIJK |  | 0.99842 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
STDIJ011LGLA
STDIJ011LD1 |  | STEENSE DIJK TFO 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99865 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676 | 9.4676
STDIJ011LGLB
STDIJ011LD2 |  | STEENSE DIJK TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99801 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | 6.068
STENE011PP0 |  | STENE |  | 0.99476 | 17.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376 | 22.7376
|  | Sn-1 |  |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
STENE011LGLA
STENE011LD1 |  | STENE TFO 1 (+PMEG) | r | 0.99963 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976 | 8.8976
STENE011LGLB
STENE011LD2 |  | STENE TFO 2 (+PMEG) | r | 0.98438 | 8.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84
2022 |  | Verandering van 5 MW (bedrijventerrein thv Proviron oostende (of vanuit Slijkens ??))
STGIL015PPT |  | SINT-GILLIS-DENDERMONDE TOT. |  | 0.98591 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392 | 53.5392
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
STGIL015LGLA
STGIL015LD1 |  | SINT-GILLIS-DENDERMONDE CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.99779 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914 | 23.914
STGIL015LGLB
OUDBA015LD3 | * | SINT-GILLIS-DENDERMONDE CAB. 2 - VPK PAPER DENDERMONDE (+MEG) | i | 0.92878 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069 | 25.9069
STGIL015LD2 |  | SINT-GILLIS-DENDERMONDE CAB. 2 - INFRABEL | i | 0.99594 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184 | 3.7184
STHUI010PP0 |  | SINT-HUIBRECHTS-LILLE (INTER-ENERGA) |  | 0.99957 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
STHUI010LGLA
STHUI010LD1 |  | SINT-HUIBRECHTS-LILLE (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99957 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16
STNIK010PP0 |  | SINT-NIKLAAS |  | 0.99712 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STNIK010LGLA
STNIK010LD1 |  | SINT-NIKLAAS (+PMEG) | r | 0.99712 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153 | 26.1153
STPAU010PP0 |  | SINT-PAUWELS |  | 0.99941 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
STPAU010LGLA
STPAU010LD1 |  | SINT-PAUWELS - INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99941 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608 | 35.0608
STRUI010PP0 |  | SINT-TRUIDEN |  | 0.99959 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STRUI010LGLA
STRUI010LD1 |  | SINT-TRUIDEN - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.99959 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529 | 27.7529
SYSEL012PP0 |  | SYSELE |  | 0.99543 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162
|  | Sn-1 |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
SYSEL012LGLA
SYSEL012LD1 |  | SYSELE - IMEWO (+EG) | r | 0.99543 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162 | 6.0162
TABAK015PP0 |  | TABAKVEST |  | 0.99956 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783
|  | Sn-1 |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
TABAK015LGLA
TABAK015LD1 |  | TABAKVEST - FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | r | 0.99956 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783 | 32.3783
TIELT010PP0 |  | TIELT |  | 0.98516 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071 | 40.9071
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
TIELT010LGLA
TIELT010LD2 |  | TIELT IMPERIAL TUFTING (+PMEG) | i | 0.96396 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516 | 5.8516
TIELT010LD3 |  | TIELT REST (+PMEG) | r | 0.98786 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555 | 35.0555
TIENE010PP0 |  | TIENEN TOT. |  | 0.9889 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878 | 62.5878
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
TIENE010LGLA
TIENE010LD1 |  | TIENEN CAB. 1 CITRIQUE (+EG) | i | 0.97377 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08
TIENE010LD2 |  | TIENEN CAB. 1 RAFFINADERIJ (+PMEG) | i | 0.92638 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136
TIENE010LD3 |  | TIENEN CAB. 1 SYLVANIA | i | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
TIENE010LD4 |  | TIENEN CAB. 1 AFFILIPS | i | 0.97964 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904
TIENE010LD5 |  | TIENEN CAB. 1 INFRABEL | i | 0.98691 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448
TIENE010LD6 |  | TIENEN CAB. 1 REST (+PMEG) | r | 0.99654 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851 | 11.0851
TIENE010LGLB
TIENE010LD7 |  | TIENEN CAB. 2 IVERLEK | r | 0.9968 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748 | 23.6748
TIP 010PP1 |  | TESSENDERLO OS 1 (INTER-ENERGA) |  | 0.9977 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
TIP 010LGLA
TIP 010LD1 |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK 1 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.9977 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024 | 59.024
TIP 010PP2 |  | TESSENDERLO OS 2 (INTER-ENERGA) |  | 0.9997 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
TIP 010LGLB
TIP 010LD2 |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.9997 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47
TISLT010PP3 |  | TISSELT TFO 3 - RAIL 3 |  | 0.98095 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671 | 16.5671
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
TISLT010LGLA
TISLT010LD1 |  | TISSELT (TFO 3 - RAIL 3) IVERLEK REST (+PMEG) | m | 0.98536 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271 | 9.5271
TISLT010LD5 |  | TISSELT (TFO 3 - RAIL 3) - ETERNIT - PROMAT (+MEG) | i | 0.97417 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
TISLT010PP4 |  | TISSELT TFO 5 - RAIL 5 |  | 0.99973 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
TISLT010LGLB
TISLT010LD2 |  | TISSELT TFO 5 - RAIL 5 - IVERLEK (+PMEG) | m | 0.99973 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425 | 29.7425
TONGE010PP0 |  | TONGEREN |  | 0.99711 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584
|  | Sn-1 |  |  | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6
TONGE010LGLA
TONGE010LD1 |  | TONGEREN (+PMEG) | r | 0.99711 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584 | 23.7584
TORHO012PP0 |  | TORHOUT WVEM |  | 0.99903 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352 | 14.352
|  | Sn-1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
TORHO012LGLA
TORHO012LD1 |  | TORHOUT WVEM TFO 1 - WVEM (+EG) | r | 0.99998 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632 | 8.5632
TORHO012LGLB
TORHO012LD2 |  | TORHOUT WVEM TFO 2 - WVEM (+EG) | r | 0.99492 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888 | 5.7888
TURNH015PP0 |  | TURNHOUT |  | 0.99765 | 59.2607 | 59.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607 | 64.2607
|  | Sn-1 |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
TURNH015LGLA
TURNH015LD1 |  | TURNHOUT PHILIPS | i | 0.96394 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512 | 3.6512
TURNH015LD2 |  | TURNHOUT INFRABEL | i | 0.98608 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743
TURNH015LD3 |  | TURNHOUT ALLARD (+EG) | i | 0.97753 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168 | 7.168
TURNH015LD4 |  | TURNHOUT DOVRE (+MEG) | i | 0.98823 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6789
TURNH015LD5 |  | TURNHOUT REST (+PMEG) | m | 0.99972 | 45.7883 | 45.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883 | 50.7883
2023 |  | Verandering van 5 MW (HITA - 48232464)
WAARS012PP0 |  | WAARSCHOOT |  | 0.99989 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946 | 10.8946
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
WAARS012LGLA
WAARS012LD1 |  | WAARSCHOOT TFO 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99917 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818 | 5.8818
WAARS012LGLB
WAARS012LD2 |  | WAARSCHOOT TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99987 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128 | 5.0128
WALGO010PP0 |  | WALGOED |  | 0.99587 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WALGO010LGLA
WALGO010LD1 |  | WALGOED - INTERGEM (+PMEG) | r | 0.99587 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
WESPL010PP0 |  | WESPELAAR |  | 0.99957 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607 | 35.1607
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WESPL010LGLA
WESPL010LD1 |  | WESPELAAR IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99948 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113 | 28.9113
WESPL010LD2 |  | WESPELAAR PBE (+PMEG) | r | 0.99988 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494 | 6.2494
WESTR015PPT |  | WESTROZEBEKE TOT. |  | 0.98333 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614 | 71.9614
|  | Sn-1 |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
WESTR015LGLA
WESTR015LD1 |  | WESTROZEBEKE CAB. 1 GASELWEST REST (+PMEG) | r | 0.99994 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438 | 32.2438
WESTR015LGLB
WESTR015LD4 |  | WESTROZEBEKE CAB. 2 PASTFROST | i | 0.95401 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544 | 15.2544
WESTR015LD5 |  | WESTROZEBEKE CAB. 2 WESTFRO (+EG) | i | 0.93686 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416 | 8.0416
WESTR015LGLC
WESTR015LD2 |  | WESTROZEBEKE CAB. 1 HORAFROST (+MEG) | i | 0.90783 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056
WESTR015LD3 |  | WESTROZEBEKE CAB. 2 GASELWEST REST (+EG) | r | 0.94915 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9736
WESTR015LD6 |  | WESTROZEBEKE CAB. 2 PINGUIN (+MEG) | i | 0.96696 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.392
WETTE012PP0 |  | WETTEREN |  | 0.99712 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111 | 24.4111
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
WETTE012LGLA
WETTE012LD1 |  | WETTEREN TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99959 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082 | 13.4082
WETTE012LGLB
WETTE012LD2 |  | WETTEREN TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.99117 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029 | 11.0029
WICHE012PP1 |  | WICHELEN CAB. 1 |  | 0.99721 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508
|  | Sn-1 |  |  | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
WICHE012LGLA
WICHE012LD1 |  | WICHELEN CAB. 1 (+EG) | r | 0.99721 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508 | 17.7508
WICHE012PP2 |  | WICHELEN CAB. 2 |  | 0.99744 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179
|  | Sn-1 |  |  | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44
WICHE012LGLB
WICHE012LD2 |  | WICHELEN CAB. 2 (+EG) | r | 0.99744 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179 | 15.6179
WILBR010PP0 |  | WILLEBROEK |  | 0.99298 | 27.0863 | 27.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863 | 31.0863
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WILBR010LGLA
WILBR010LD1 |  | WILLEBROEK REST (+PMEG) | m | 0.99636 | 22.6303 | 22.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303 | 26.6303
2023 |  | Verandering van 4 MW (Renewi - 48233595)
WILBR010LD2 |  | WILLEBROEK INFRABEL | i | 0.99371 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384
WILBR010LD4 |  | WILLEBROEK MOUTERIJ ALBERT | i | 0.93793 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072
WILRI015PP0 |  | WILRIJK |  | 0.99985 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786 | 71.2786
|  | Sn-1 |  |  | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
WILRI015LGLA
WILRI015LD1 |  | WILRIJK TFO 1 - FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | i | 0.99868 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726 | 20.5726
WILRI015LGLB
WILRI015LD2 |  | WILRIJK TFO 2 - ATLAS COPCO (+PMEG) | i | 0.99355 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2512
WILRI015LD4 |  | WILRIJK TFO 2 - COCA COLA (+EG) | i | 0.95992 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688
WILRI015LD5 |  | WILRIJK TFO 2 - FLUVIUS ANTWERPEN (+MEG) | i | 0.73164 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627
WILRI015LGLC
WILRI015LD6 |  | WILRIJK TFO 3 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99985 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233 | 36.8233
WILSE010PP1 |  | WILSELE CABINE 1 |  | 0.99968 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433 | 26.7433
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
WILSE010LGLA
WILSE010LD1 |  | WILSELE - IVERLEK REST TFO 3 (+PMEG) | r | 0.97548 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221 | 14.0221
WILSE010LD2 |  | WILSELE - DANONE (+EG) | i | 0.95522 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 5.888
WILSE010LD4 |  | WILSELE - INTERBREW (+PMEG) | i | 0.9592 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332 | 6.8332
WILSE010PP2 |  | WILSELE CABINE 2 |  | 0.99775 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235 | 43.9235
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
WILSE010LGLB
WILSE010LD3 |  | WILSELE - PBE (+EG) | r | 0.9976 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933
WILSE010LD5 |  | WILSELE - IVERLEK TFO 2 (+PMEG) | i | 0.99776 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302 | 41.0302
WINGE012PP0 |  | WINGENE RUISELEDE |  | 0.99866 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172 | 16.4172
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
WINGE012LGLA
WINGE012LD1 |  | WINGENE RUISELEDE TFO 1 - GASELWEST (+EG) | r | 0.99867 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612 | 15.7612
WINGE012LGLB
WINGE012LD2 |  | WINGENE RUISELEDE TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99851 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656
WOMME015PP0 |  | WOMMELGEM |  | 0.99922 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263 | 40.1263
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
WOMME015LGLA
WOMME015LD1 |  | WOMMELGEM - TFO 1 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99901 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276 | 17.6276
WOMME015LGLB
WOMME015LD3 |  | WOMMELGEM - TFO 2 - FLUVIUS ANTWERPEN (+PMEG) | r | 0.99901 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987 | 22.4987
WONDE012PP0 |  | WONDELGEM |  | 0.99876 | 25.1679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679 | 26.7679
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
WONDE012LGLA
WONDE012LD1 |  | WONDELGEM TFO 1 (+PMEG) | r | 0.99727 | 9.5942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942 | 11.1942
2022 |  | Verandering van 1,6 MW (47914841 Laadpalen Powergo)
WONDE012LGLB
WONDE012LD2 |  | WONDELGEM TFO 2 (+PMEG) | r | 0.99215 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736 | 15.5736
WORTG010PP1 |  | WORTEGEM CAB. 1 |  | 0.97892 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WORTG010LGLA
WORTG010LD1 |  | WORTEGEM CAB. 1 - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.97908 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717 | 25.1717
WORTG010PP2 |  | WORTEGEM CAB. 2 |  | 0.97312 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817 | 15.0817
|  | Sn-1 |  |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
WORTG010LGLB
WORTG010LD2 |  | WORTEGEM CAB. 2 CONCORDIA (+EG) | i | 0.97963 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576
WORTG010LD3 |  | WORTEGEM CAB. 2 BEAULIEU (+PMEG) | i | 0.97219 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058 | 12.5058
WVLGM015PP0 |  | WEVELGEM |  | 0.99873 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818 | 40.3818
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WVLGM015LGLA
WVLGM015LD1 |  | WEVELGEM WVEM (+PMEG) | r | 0.99736 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749 | 21.4749
WVLGM015LD2 |  | WEVELGEM GASELWEST (+EG) | r | 0.99969 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069 | 18.9069
WYTSC015PP0 |  | WIJTSCHATE |  | 0.93452 | 6.3648 | 6.3648 | 6.3648 | 6.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sn-1 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
WYTSC015LGLA
WYTSC015LD1 |  | WIJTSCHATE - GASELWEST (+EG) | r | 0.93452 | 6.3648 | 6.3648 | 6.3648 | 6.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 |  | Overheveling van 100 % naar BAS WARNETON - ORES + GASELWEST (+CLAREBOUT WAASTEN) (OVERH. NAAR BAS WARNETON KAB.2)
ZAVEN011PPT |  | ZAVENTEM TOT. |  | 0.99993 | 43.8936 | 49.9936 | 49.9936 | 64.9936 | 64.9936 | 64.9936 | 64.9936 | 64.9936 | 64.9936 | 64.9936 | 64.9936
|  | Sn-1 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
ZAVEN011LGLA
ZAVEN011LD1 |  | ZAVENTEM CAB. 1 IVERLEK (+EG) | r | 0.99999 | 3.3613 | 9.4613 | 9.4613 | 24.4613 | 24.4613 | 24.4613 | 24.4613 | 24.4613 | 24.4613 | 24.4613 | 24.4613
2022 |  | Overheveling van 6,1 MW van HARENHEIDE - IVERLEK (LCL Diegem)
2024 |  | Verandering van 15 MW (LCL Diegem)
ZAVEN011LD2 |  | ZAVENTEM CAB. 1 PBE (+EG) | r | 0.99994 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274
ZAVEN011LGLB
ZAVEN011LD3 |  | ZAVENTEM CAB. 2 IVERLEK (+PMEG) | i | 0.99998 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862 | 27.7862
ZAVEN011LD4 |  | ZAVENTEM CAB. 2 COLT | i | 0.99963 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184
ZAVEN011LD5 |  | ZAVENTEM CAB. 2 INTERXION | i | 0.99723 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288
ZEDEL011PP0 |  | ZEDELGEM 11KV |  | 0.99999 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 22.684 | 13.7373 | 13.7373
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
ZEDEL011LGLA
ZEDEL011LD1 |  | ZEDELGEM 11KV IMEWO (+PMEG) | r | 0.99899 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373 | 13.7373
ZEDEL011LGLB
ZEDEL011LD2 |  | ZEDELGEM 11KV GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99828 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 8.9467 | 0 | 0
2030 |  | Overheveling van 100 % naar ICHTEGEM (Overheveling Ichtegem)
ZEDEL012PP0 |  | ZEDELGEM 12KV |  | 0.99996 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498 | 21.5498
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
ZEDEL012LGLA
ZEDEL012LD1 |  | ZEDELGEM 12kV TFO 4 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99994 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203 | 9.6203
ZEDEL012LGLB
ZEDEL012LD2 |  | ZEDELGEM 12kV TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99997 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295 | 11.9295
ZEEBR011PP0 |  | ZEEBRUGGE |  | 0.99997 | 18.5175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175 | 20.0175
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ZEEBR011LGLA
ZEEBR011LD1 |  | ZEEBRUGGE TFO 3 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99796 | 9.4792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792
2022 |  | Verandering van 1,5 MW (Koffieweg Zeebrugge )
ZEEBR011LGLB
ZEEBR011LD2 |  | ZEEBRUGGE TFO 4 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99869 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383 | 9.0383
ZELEI012PP1 |  | ZELE INDUSTRIEPARK CAB. 1 |  | 0.98998 | 15.5443 | 15.5443 | 15.5443 | 15.5443 | 15.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
ZELEI012LGLA
ZELEI012LD1 |  | ZELE INDUSTRIEPARK CAB. 1 (+EG) | i | 0.98998 | 15.5443 | 15.5443 | 15.5443 | 15.5443 | 15.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443 | 18.5443
2026 |  | Overheveling van 3 MW van LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 2 (TS Zele Indistrie cabine 1)
ZELEI012PP2 |  | ZELE INDUSTRIEPARK CAB. 2 |  | 0.99176 | 13.6922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
ZELEI012LGLB
ZELEI012LD2 |  | ZELE INDUSTRIEPARK CAB. 2 (+PMEG) | i | 0.99176 | 13.6922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922 | 15.1922
2022 |  | Overheveling van 1,5 MW van LOKEREN HEIRBRUGSTRAAT CAB. 2 (TS Zele industrie cabine 2)
ZELER012PP0 |  | ZELE RAAKSTRAAT |  | 0.99357 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382 | 11.7382
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
ZELER012LGLA
ZELER012LD1 |  | ZELE RAAKSTRAAT TFO 1 - IMEWO (+EG) | r | 0.99727 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163 | 5.8163
ZELER012LGLB
ZELER012LD2 |  | ZELE RAAKSTRAAT TFO 2 - IMEWO (+EG) | r | 0.95821 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219 | 5.9219
ZEVEN012PP0 |  | ZEVENEKEN |  | 0.99834 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566 | 23.1566
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ZEVEN012LGLA
ZEVEN012LD1 |  | ZEVENEKEN TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99683 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217 | 11.2217
ZEVEN012LGLB
ZEVEN012LD2 |  | ZEVENEKEN TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | r | 0.99932 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349 | 11.9349
ZONHO010PP0 |  | ZONHOVEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99991 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ZONHO010LGLA
ZONHO010LD1 |  | ZONHOVEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99991 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424 | 20.424
ZOTGM015PP0 |  | ZOTTEGEM |  | 0.9928 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378 | 33.7378
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ZOTGM015LGLA
ZOTGM015LD1 |  | INFRABEL ZOTTEGEM | i | 0.98908 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443 | 3.3443
ZOTGM015LD2 |  | ZOTTEGEM REST (+PMEG) | r | 0.98889 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936 | 30.3936
ZUREN015PP1 |  | ZURENBORG 15kV TFO 1 |  | 0.99921 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ZUREN015LGLA
ZUREN015LD1 |  | ZURENBORG 15kV - TFO 1 - FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | r | 0.99921 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622 | 47.4622
ZUREN015PP2 |  | ZURENBORG 15kV TFO 3 |  | 0.99845 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ZUREN015LGLB
ZUREN015LD2 |  | ZURENBORG 15kV - TFO 3 - FLUVIUS ANTWERPEN (+EG) | r | 0.99845 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834 | 31.1834
ZWEVG010PP0 |  | ZWEVEGEM |  | 0.99926 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ZWEVG010LGLA
ZWEVG010LD1 |  | ZWEVEGEM - GASELWEST (+PMEG) | r | 0.99926 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187 | 29.8187